ПРОЕКТ

| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 20 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об установлении норматива состава сточных вод

на территории городского поселения Октябрьское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, Уставом Октябрьского района, соглашением о передаче полномочий органам местного самоуправления от 26.12.2019, учитывая разъяснения по применению законодательства в сфере водоснабжения, изложенные в письме Минстроя России от 09.10.2017 №36109-АЧ/04:

1. Абонентам организаций, осуществляющих водоотведение на территории городского поселения Октябрьское, за исключением жилых домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, установить нормативы состава сточных вод согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.

Глава Октябрьского района                       					     А.П. Куташова

Исполнитель:

Главный специалист отдела ФЭО УЖКХиС

администрации Октябрьского района

Мирошниченко Е.В., 2-17-12

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «___»_______2020 № _____

Нормативы состава сточных вод

| Наименование вещества (показателя) |  | Единица измерения |  | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |  |  | группа |  | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения) |  |  |  | Отношение ФКi<1> к ДКi <2> или значение показателя, при котором превышение является грубым |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Взвешенные вещества |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 300 |  | 1 |  | 1,2 |  | 3 |
| 2. | БПК 5 (биохимическая потребность в кислороде) |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 300 (500<3>) |  | 1 |  | 1,2 |  | 3 |
| 3. | ХПК (химическая потребность в кислороде) |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 500 (700<3>) |  | 1 |  | 1,2 |  | 3 |
| 4. | Азот общий |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 50 |  | 1 |  | 1,2 |  | 3 |
| 5. | Фосфор общий |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 12 |  | 1 |  | 1,2 |  | 3 |
| 6. | Нефтепродукты |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 |  |  |  | - |  |  | 2,5<4> |  | 2 |  | 0,5 |  | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 1,5 <5> |  | 3 |  | 2 |  | 2 |
| 11. | Сульфаты |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 1000 <5> |  | 3 |  | 2 |  | 2 |
| 12. | Хлориды |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 1000 <5> |  | 3 |  | 2 |  | 2 |
| 13. | Алюминий |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 14. | Железо |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 15. | Марганец |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 16. | Медь |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 17. | Цинк |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 18. | Хром общий |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,5 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,05 (0,1 <6>) |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 20. | Никель |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,25 (0,5 <6>) |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 21. | Кадмий |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,015 (0,1<6>) |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 22. | Свинец |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,25 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 23. | Мышьяк |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,05 (0,1<6>) |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 24. | Ртуть |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,005 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) |  |  |  | единиц |  |  | 6-9 <5> |  |  |  | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 <= pH < 11), 3 (при 5 < pH <= 5,5 и 11 <= pH <= 12), 5 (при 4,5 <= pH <= 5) |  | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура |  |  |  | °C |  |  | +40 <5> |  | - |  | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 <= ФК < +60), 2 (+60 <= ФК < +70), 3 (+70 <= ФК < +80) |  | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 50 <5> |  | - |  | 1 |  | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изометры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 20 <5> |  | - |  | 1 |  | 2 |
| 29. | СПАВ неиногенные |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 10 |  | 5 |  | 0,6 |  | 3 |
| 30. | СПАВ анионные |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 10 |  | 5 |  | 0,6 |  | 3 |
| 31. | Полихлорированнные бифенилы (сумма ПХБ) |  |  |  | мг/дм3 |  |  | 0,001 |  | - |  | 1 |  | 5 |
| 2. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Взвешенные вещества |  | мг/л |  |  | 300 |  |  | 1 |  | 1,2 |  |  | 3 |
| 33. | БПК5 |  | мг/л |  |  | 30 |  |  | 1 |  | 1,2 |  |  | 3 |
| 34. | Азот аммонийный |  | мг/л |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1,2 |  |  | 3 |
| 35. | Нефтепродукты |  | мг/л |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 |
| 36. | Сульфиды |  | мг/л |  |  | 1,5 <5> |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |
| 37. | Сульфаты |  | мг/л |  |  | 500 <5> |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |
| 38. | Хлориды |  | мг/л |  |  | 1000 <5> |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |
| 39. | Водородный показатель |  | единиц |  |  | 6-9 <5> |  |  | - |  | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 <= pH < 11), 3 (при 5 < pH <= 5,5 и 11 <= pH <= 12), 5 (при 4,5 <= pH <= 5) |  |  | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 40. | Температура |  | °C |  |  | +40 <5> |  |  |  |  | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 <= ФК < +60), 2 (+60 <= ФК < +70), 3 (+70 <= ФК < +80) |  |  | значение показателя +60 и более |

<1> ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, заявленные абонентом в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных допустимых значений.

<2> ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

<3> Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

<4> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.

<5> Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

<6> При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.

<7> В настоящем приложении понятия используются в значении, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".