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	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	21
	»
	октября
	20
	26 г.
	 
	
	№
	1660

	пгт. Октябрьское


Об утверждении схемы теплоснабжения 
городского поселения Талинка на период до 2036 года
(актуализация на 2026 – 2027 годы)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Талинка на период до 2036 года (актуализация на 2026 – 2027 годы) в составе:

1.1. Том 1. «Утверждаемая часть», согласно приложению № 1.

1.2. Том 2. «Обосновывающие материалы», согласно приложению № 2.

2. Комитету по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района направить в Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации электронную копию утвержденной схемы теплоснабжения городского поселения Талинка на период до 2036 года (актуализация на 2026 – 2027 годы).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по жизнеобеспечению Тимофеева В.Г.
Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                       В.Г. Тимофеев 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района

от «21» октября 2026 г. № 1660
Схема теплоснабжения городского поселения Талинка на период до 2036 года (актуализация на 2026 – 2027 годы) 

Том 1. «Утверждаемая часть»
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)
Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов на территории муниципального образования по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественно-деловую застройку, индивидуальную жилищную застройку представлены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика строительных фондов

	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	П.г.т. Талинка

	Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7


1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном образовании приведена в таблице 2.

Таблица 2. Данные уровня базового потребления

	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	16,472
	1,647
	18,120
	4,509
	0,451
	4,959
	23,079

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	4,552
	0,455
	5,007
	6,645
	0,704
	7,350
	12,357

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	0,070
	0,000
	0,070
	0,000
	0,000
	0,000
	0,070


Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя приведены в таблице 3.

Прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании документов территориального планирования, генерального плана, выданных технических условий на присоединение и материалов проектов планировки территории. 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Данные по существующим объемам потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице  4. 

Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя

	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025

	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835


Таблица 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии

	№ п/п
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980
	151,980

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,702
	4,702
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,441
	0,441
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860
	333,860

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,014
	0,014
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019


Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5. Зоны действия источников тепловой энергии

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Организация
	Адрес источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	га

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 5
	151,98

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 15
	333,86

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	г.п.Талинка, водозабор
	4,50


2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловой мощности составлены на период актуализации схемы теплоснабжения с указанием резервов и дефицитов мощности по источникам тепловой энергии с учётом изменений в следствии реализации мероприятий описанных в разделах 5-7. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в разделе 1 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице 6. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице 7.

Таблица 6. Динамика изменения тепловой нагрузки

	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	32,253
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	3,253
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	35,506
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436


Таблица 7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	1,108
	1,081
	1,054
	1,027
	1,002
	0,977
	0,952
	0,928
	0,905
	0,882
	0,860
	0,839

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	17,055
	17,083
	17,110
	17,136
	17,162
	17,187
	17,211
	17,235
	17,258
	17,281
	17,303
	17,324

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	17,104
	17,132
	17,159
	17,185
	17,211
	17,236
	17,260
	17,284
	17,307
	17,330
	17,352
	17,374

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	40,500
	40,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	40,500
	40,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,593
	0,593
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,702
	4,702
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,441
	0,441
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	35,148
	35,148
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	26,943
	26,943
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	26,349
	26,349
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,005
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,003
	0,003

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,512
	3,512
	3,512
	3,512
	3,512

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения 
Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения на территории муниципального образования отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии                        с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
При определении радиуса эффективного теплоснабжения используется методика, приведенная в приложении № 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии не проводится по причине отсутствия планов по подключению потребителей к централизованной системе теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлен в 
таблице 8.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок

	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84
	0,83
	0,83
	0,82
	0,81
	0,80
	0,80
	0,79
	0,79

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,13
	0,12
	0,11

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	4,67
	4,68
	4,69
	4,70
	4,71
	4,72
	4,72
	4,73
	4,74
	4,74

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	66,78
	66,90
	67,03
	67,14
	67,25
	67,36
	67,46
	67,56
	67,65
	67,73

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	92,00
	92,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	34,0
	35,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	1300,00
	1300,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,47
	2,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,62
	2,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,79
	0,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	20,97
	20,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	90,74
	88,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	98,64
	96,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	99,66
	99,67
	99,67
	99,68
	99,68
	99,69
	99,69
	99,70
	99,70
	99,70


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период актуализации определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. 

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения.

В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в следствие чего наблюдается сокращение потерь тепловой энергии и повышение надежности системы.

В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика увеличения потока отказов, потерь тепловой энергии и теплоносителя, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения - замена ветхих участков тепловых сетей.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:

· Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции; 

· Суммарная подключенная договорная нагрузка; 

· Возможность бюджетного субсидирования проектов; 

· Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 9.

Таблица 9. Сравнение вариантов развития
	Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Перспективная численность населения на конец периода актуализации, чел
	Возможен рост населения
	Сохраняется тенденция к сокращению населения

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения
	+
	+

	Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих неэффективных газовых 
	-
	-

	Перевод жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии
	-
	-


Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития городского поселения исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения не предусмотрено.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на замену отдельных существующих элементов объекта теплоснабжения с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, но без учета изменения принципиальной схемы выработки тепловой энергии (прим.: замена котлоагрегата с увеличением мощности). Обоснованием мероприятий по проведению реконструкции котельной является повышение энергетической эффективности ввиду замены отдельных объектов котельной и повышение надежности эксплуатации оборудования котельной. Возможные мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены в таблице 10.

Таблица 10. Мероприятия по реконструкции котельных

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид реконструкции
	Обоснование
	Перспективная мощность источника тепловой энергии 
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-


5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице 11.
Таблица 11. Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации котельных

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид модернизации
	Обоснование
	Перспективная мощность источника тепловой энергии
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-


5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрено

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На период актуализации возможные мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на территории муниципального образования не предполагается.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проведение переоборудования котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусмотрен.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. Необходимость в изменении метода регулирования систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 12.

Таблица 12. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Схема присоединения систем отопления потребителей
	Схема организации систем ГВС потребителей
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Температурный график

	
	
	
	
	
	
	подача
	обратка

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	°С
	°С

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70


5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
После реализации всех мероприятий на конец периода актуализации схемы теплоснабжения на всех источниках будет наблюдаться наличие резерва тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
При разработке схемы теплоснабжения рассмотрены варианты использования низкопотенциальной энергии канализационных стоков, солнечной и геотермальной энергии, энергии биомасс.

По итогам рассмотрения различных возможных технологий использования альтернативных и возобновляемых источников энергии определено:

· большинство из рассмотренных технологий являются экспериментальными, в России отсутствуют действующие продолжительное время проекты-аналоги; 

· данный факт не позволяет сделать вывод о достаточности уровня надежности теплоснабжения, что, в свою очередь, противоречит требованиям к развитию системы теплоснабжения;

· капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности – от колебаний курса европейской валюты (в связи с большим уровнем импортных комплектующих в составе оборудования);

· удельные капитальные затраты в строительство теплоисточников на возобновляемых ресурсах значительно выше, чем для газовых котельных и угольных ТЭЦ;

· наиболее реализуемым представляется направление по утилизации тепловой энергии при сжигании ТБО на мусоросжигательных заводах, однако это направление утилизации ТБО противоречит выбранному направлению (сортировка и переработка с целью вторичного использования).
Мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предполагаются.
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения.

Возможные мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов представлены разделе 6.5.
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 требований к схемам теплоснабжения
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 

Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в 
таблице 13.

Таблица 13. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	мм
	Год
	тыс. руб.

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Ежегодная замена ветхих тепловых сетей
	380 (ежегодно)
	100,0
	2026-2036
	73806,42

	2
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Ежегодная замена ветхих тепловых сетей
	10 (ежегодно)
	100,0
	2026-2036
	1942,3


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованные открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Мероприятия по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 14.

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Используемые виды топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в 
таблице 14. Целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива отсутствует.

Таблица 14. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3)
	2688,00
	2679,93
	2620,15
	2612,63
	2605,30
	2598,15
	2591,18
	2584,38
	2577,75
	2571,29
	2564,99
	2558,85

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3)
	1574,00
	1574,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3)
	10,95
	10,92
	10,88
	10,85
	9,20
	9,17
	9,15
	9,12
	9,10
	9,08
	9,05
	9,03


8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива и их доли, используемые для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 15.

Таблица 15. Преобладающий вид топлива по каждому источнику тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид основного и резервного топлива
	Средняя теплотворная способность топлива
	Доля в общем объеме используемого топлива

	Ед. изм.
	-
	-
	ккал/кг
	%

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Другое
	10590,0
	100,00

	
	
	Отсутствует
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Другое
	10590,0
	100,00

	
	
	Нефть
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Другое
	10590,0
	100,00

	
	
	Нефть
	-
	-


8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Данные о преобладающем виде топлива представлены в таблице 16.

Таблица 16. Преобладающий вида топлива
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Вид топлива
	Доля в общем объеме используемого топлива

	Ед. изм.
	
	-
	%

	1
	п.г.т. Талинка
	Природный газ
	0,00

	
	
	Каменный уголь
	0,00

	
	
	Бурый уголь
	0,00

	
	
	Дрова
	0,00

	
	
	Мазут
	0,00

	
	
	Дизельное топливо
	0,00

	
	
	Пеллеты
	0,00

	
	
	Нефть
	0,00

	
	
	Электроэнергия
	0,00

	
	
	Торф
	0,00

	
	
	Другое
	100,00


8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса является максимизация использования природного газа как топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального образования.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них зон Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой энергии. Для этих целей были выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: без реализации мероприятий проекта схемы теплоснабжения, т.е. для ситуации «без проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий - «с проектом». Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.
Прогнозные цены на покупные ресурсы, уровень оплаты труда промышленного персонала (ФОТ), цены на покупной теплоноситель и т.д. формировались как произведение базовых отчетных показателей теплоснабжающих организаций на индексы соответствующих цен. В качестве индексов-дефляторов были приняты условия, по которым проводит подобные расчеты теплоснабжающая организация. 

В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения в данную схему внесен ряд изменений, связных с принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения при базовом прогнозе развития на период актуализации представлен в таблице 17.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом внесенных изменений представлена в таблице 18.
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Мероприятия по изменению температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют.

Таблица 17. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии 

	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Источники теплоснабжения, тепловые сети и сооружения на них (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6986,2
	32608,5
	6986,2
	8286,2
	7273,7
	6986,2
	6986,2
	7273,7
	6986,2
	6986,2
	7273,7

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	8523,2
	39782,4
	8523,2
	10109,2
	8874,0
	8523,2
	8523,2
	8874,0
	8523,2
	8523,2
	8874,0

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8523,2
	48305,6
	56828,8
	66938,0
	75812,0
	84335,2
	92858,4
	101732,4
	110255,6
	118778,8
	127652,8

	1.1 Реконструкция, модернизация источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6886,2
	17283,2
	6886,2
	8186,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	8401,2
	21085,6
	8401,2
	9987,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8401,2
	29486,8
	37888,0
	47875,2
	56276,4
	64677,6
	73078,8
	81480,0
	89881,3
	98282,5
	106683,7

	1.2 Новое строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	НДС
	%
	10249,5
	35973,9
	46223,3
	58407,7
	68657,2
	78906,7
	89156,2
	99405,7
	109655,1
	119904,6
	130154,1

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	10249,5
	46223,3
	92446,7
	150854,4
	219511,6
	298418,3
	387574,5
	486980,1
	596635,3
	716539,9
	846694,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3

	1.3 Прочее
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	100,0
	5387,5
	100,0
	100,0
	387,5
	100,0
	100,0
	387,5
	100,0
	100,0
	387,5

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	122,0
	6572,8
	122,0
	122,0
	472,8
	122,0
	122,0
	472,8
	122,0
	122,0
	472,8

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	122,0
	6694,8
	6816,8
	6938,8
	7411,5
	7533,5
	7655,5
	8128,3
	8250,3
	8372,3
	8845,0


Таблица 18. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей

	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8401,2
	16802,4
	25203,6
	33604,9
	42006,1
	50407,3
	58808,5
	67209,7
	75610,9
	84012,1
	92413,3

	1.1 Новое строительство тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8401,2
	16802,4
	25203,6
	33604,9
	42006,1
	50407,3
	58808,5
	67209,7
	75610,9
	84012,1
	92413,3

	1.3 Замена изоляции тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. 

Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.
В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также модернизация существующих тепловых источников (котельных). Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в 
таблице 19.

Таблица 19. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Название эксплуатационной зоны
	Источники тепловой энергии в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес источника тепловой энергии
	№ ЕТО, к которой относится система

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Котельная №1, г.п.Талинка
	г.п.Талинка
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 5
	1

	
	
	Котельная №2, г.п.Талинка
	г.п.Талинка
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 15
	1

	
	
	Котельная №3, г.п.Талинка
	г.п.Талинка
	г.п.Талинка, водозабор
	1


10.2  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Теплоснабжающие организации отвечают критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации представлены                        в таблице 20.
Таблица 20. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

	№
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	
	
	
	
	


10.3  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках                             на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации схемы теплоснабжения поселения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

10.4  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице 20.
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источника тепловой энергии не предполагается распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории поселения не выявлены.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
13.1  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствуют.

13.2  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии не зафиксированы.

13.3  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
В схеме теплоснабжения отсутствуют решения, коррелирующие со Схемой и программой развития электроэнергетики, а также Схемой и программой развития ЕЭС России.

13.5  Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики – при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

13.6  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения, в настоящее время не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями схемы теплоснабжения.

13.7  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предлагаются.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения представлены в 
таблицах 21 и 22.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 23.

Таблица 21. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	76,41
	76,54
	76,66
	76,77
	76,89
	77,00
	77,11
	77,22
	77,32
	77,42
	77,52
	77,62

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	5,157
	5,130
	5,103
	5,076
	5,051
	5,026
	5,001
	4,977
	4,954
	4,932
	4,909
	4,888

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150,70
	150,70
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,80
	94,80
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1209,0
	1205,4
	1201,8
	1198,4
	1195,0
	1191,7
	1188,5
	1185,4
	1182,4
	1179,4
	1176,5
	1173,7

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	40,50
	40,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	4,70
	4,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	86,78
	86,78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	5,29
	5,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	164,83
	164,83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	86,67
	86,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	356,72
	356,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	97,52
	97,53
	97,53
	97,53
	97,54
	97,54
	97,54
	97,54
	97,55
	97,55
	97,55
	97,55

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	199,59
	199,59
	199,59
	199,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	71,58
	71,58
	71,58
	71,58
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	23,06
	22,99
	22,92
	22,85
	22,79
	22,73
	22,66
	22,60
	22,55
	22,49
	22,43
	22,38

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 22. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	40,0
	38,8
	37,6
	36,5
	35,4
	34,3
	33,3
	32,3
	31,3
	30,4
	29,5
	28,6

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,947
	0,944
	0,941
	0,939
	0,936
	0,933
	0,931
	0,928
	0,926
	0,924
	0,922
	0,919

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	20,0
	10,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./км/год
	0,7
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,7
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	1348000
	1343954
	1340009
	1336162
	1332412
	1328755
	1325190
	1321714
	1318325
	1315021
	1311799
	1308658

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	33386,0
	33386,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	6677,2
	6677,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	30,0
	31,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,7
	4,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	1420,2
	1420,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	35,0
	35,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./км/год
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	2,6
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	2,6
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	1274000,0
	1274000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	88,2
	88,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,004
	0,004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	30,0
	29,1
	28,2
	27,4
	26,6
	25,8
	25,0
	24,2
	23,5
	22,8
	22,1
	21,5

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,184
	0,184
	0,183
	0,183
	0,182
	0,182
	0,181
	0,181
	0,180
	0,180
	0,179
	0,179

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./км/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	24,1
	24,2
	24,2
	24,3
	24,4
	24,4
	24,5
	24,6
	24,6
	24,7
	24,8
	24,8

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	1,333
	1,293
	1,255
	1,217
	1,180
	1,145
	1,111
	1,077
	1,045
	1,014
	0,983
	0,954


Таблица 23. Расчеты показателей тарифных последствий

	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	66,420
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920

	2
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	66,420
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920

	3
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,166
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	4
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,678
	1,058
	1,031
	1,006
	0,980
	0,956
	0,932
	0,909
	0,886
	0,864
	0,842

	5
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	8,835
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	55,742
	20,621
	20,647
	20,673
	20,698
	20,723
	20,747
	20,770
	20,793
	20,815
	20,836

	7
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	83,9
	79,6
	79,7
	79,8
	79,9
	79,9
	80,0
	80,1
	80,2
	80,3
	80,4

	8
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	41,434
	26,908
	26,830
	26,755
	26,682
	26,610
	26,540
	26,472
	26,406
	26,341
	26,278

	9
	Собственные нужды источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,025
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	10
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	40,409
	26,239
	26,161
	26,086
	26,013
	25,941
	25,871
	25,803
	25,737
	25,672
	25,609

	11
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	4,903
	3,090
	3,012
	2,937
	2,864
	2,792
	2,722
	2,654
	2,588
	2,523
	2,460

	12
	То же в %
	%
	11,8
	11,5
	11,2
	11,0
	10,7
	10,5
	10,3
	10,0
	9,8
	9,6
	9,4

	13
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	35,506
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149

	14
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у. т.
	6,452
	3,980
	3,969
	3,955
	3,945
	3,934
	3,924
	3,914
	3,904
	3,894
	3,885

	15
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	155,7
	147,9
	147,9
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8

	16
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	91,74
	96,57
	96,57
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63

	17
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	54670,42
	38982,92
	41941,83
	44291,73
	45936,98
	47646,28
	49422,15
	51267,24
	53184,29
	55176,15
	57383,19

	18
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	15851,20
	11302,75
	12160,66
	12841,99
	13319,02
	13814,61
	14329,51
	14864,48
	15420,31
	15997,83
	16637,74

	19
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	26704,69
	19041,87
	20487,20
	21635,04
	22438,70
	23273,63
	24141,09
	25042,35
	25978,77
	26951,72
	28029,79

	20
	Прибыль
	тыс. руб.
	69,42
	49,50
	53,26
	56,24
	58,33
	60,50
	62,76
	65,10
	67,53
	70,06
	72,87

	21
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.:
	тыс. руб.
	97295,73
	69377,03
	74642,94
	78825,00
	81753,03
	84795,02
	87955,51
	91239,17
	94650,89
	98195,76
	102123,59

	22
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	2418,29
	2655,28
	2856,83
	3016,89
	3128,95
	3245,38
	3366,34
	3492,02
	3622,59
	3758,27
	4411,58


Раздел 16 - Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения
Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждены общие принципы организации отношений в сфере теплоснабжения, к которым относится, в том числе, обеспечение экологической безопасности теплоснабжения и обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Данный раздел к включению в актуализированные схемы теплоснабжения рекомендован письмом Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов».

16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее – объекты теплоснабжения)
В соответствии с положениями нормативных документов «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 и «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)» «НИИ Атмосфера» нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

• при сжигании газа: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и Бенз/а/пирен;

• при сжигании мазута: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий).;

• при сжигании угля: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Пыль неорганическая: 70 - 20 % SO2.

• при сжигании дизельного топлива: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен.

Указанные загрязняющие вещества входят в перечень нормируемых веществ, утвержденный Распоряжением правительства №2909-р от 20.10.2023 (ред. 05.06.2024), вступившим в силу с 01.01.2024.

Значения фактических и перспективных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведены в Главе 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Перспективные суммарные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 24.
Таблица 24. Суммарные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	№ п/п
	Муниципальное образование
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	пгт.Талинка
	0,736
	0,453
	0,452
	0,451
	0,449
	0,448
	0,447
	0,446
	0,445
	0,444
	0,443


16.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Средние за год концентрации загрязняющих веществ — это концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соответствующие длительному (сезон, год) времени осреднения.

В перспективе вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ снижается относительно показателя на существующее положение. Это может быть связано с реализацией различных мероприятий, таких как: переключение перечня источников теплоснабжения на ТЭЦ и котельные с высокой установленной тепловой мощностью, перевод источников тепловой энергии на природный газа в качестве основного топлива, заменой тепловых сетей, что приводит к меньшему потреблению топлива и т.д.

При сравнении удельных валовых выбросов для ряда загрязняющих веществ оказывается, что основным загрязняющем веществом, выбрасываемыми при эксплуатации источников теплоснабжения являются Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Значения текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 25.

16.3 Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения — это максимальная концентрация вещества, при которой оно при кратковременном (до 20 минут) воздействии не вызывает рефлекторных реакций организма.

Расчеты проводятся с учетом планируемых мероприятий по модернизации существующих объектов и внедрению современных природоохранных технологий на новых источниках теплоснабжения. Особое внимание уделяется соблюдению предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. На прогнозные расчеты влияют следующие аспекты:

- характеристики источников выбросов от объектов теплоснабжения;

- параметры рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;

- прогнозируемые концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха;

- эффективность планируемых мероприятий;

- соответствие расчетных показателей установленным экологическим нормативам.

Результаты прогнозных расчетов являются основанием для разработки разделов схемы теплоснабжения, связанных с экологическим обоснованием планируемых мероприятий. На их основе формируются рекомендации по оптимизации размещения объектов теплоснабжения и выбору технологических решений, обеспечивающих минимальное воздействие на атмосферный воздух. Значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ представлены в таблице 26.

Таблица 25. Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	1,484
	1,450
	1,446
	1,442
	1,438
	1,434
	1,431
	1,427
	1,423
	1,420
	1,417

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	3,230
	3,158
	3,149
	3,140
	3,132
	3,123
	3,115
	3,107
	3,099
	3,092
	3,084

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	7,760
	7,587
	7,565
	7,544
	7,523
	7,503
	7,483
	7,464
	7,445
	7,427
	7,409

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000078
	0,0000076
	0,0000076
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,106
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,747
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,552
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000006
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,048
	0,048
	0,048
	0,041
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,036
	0,036
	0,035
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,029

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 26. Значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ

	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	1,482
	1,449
	1,445
	1,441
	1,437
	1,433
	1,429
	1,426
	1,422
	1,419
	1,415

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	3,228
	3,156
	3,147
	3,138
	3,129
	3,121
	3,112
	3,105
	3,097
	3,089
	3,082

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	7,754
	7,581
	7,559
	7,538
	7,517
	7,497
	7,477
	7,458
	7,439
	7,421
	7,403

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000078
	0,0000076
	0,0000076
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,138
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,979
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,723
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000007
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,063
	0,063
	0,063
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,052

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,047
	0,047
	0,047
	0,040
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


16.4 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Методика расчета заключается в расчете фактических и перспективных суммарных выбросов загрязняющих веществ от основных источников теплоснабжения и сравнение удельных валовых выбросов с дифференциацией по типам загрязняющих веществ:

- азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- азот (II) оксид (Азот монооксид);

- углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- бенз/а/пирен;

- сера диоксид;

- углерод (Пигмент черный);

- мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий);

- пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2.

Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется, в связи с этим невозможно провести оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки.

16.5 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
При сжигании в котельных и ТЭЦ мазута и каменных углей происходит образование следующих видов отходов: 

- зола от сжигания мазута;

- шлак каменноугольный. 

Расчет количества образования отходов сжигания топлива источниками теплоснабжения производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных».
Основными рекомендованными мероприятиями по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства являются:

- перевод котельных на вид топлива – природный газ;

- внедрение систем рециркуляции дымовых газов для снижения выбросов оксидов азота;

- применение электрофильтров, циклонов, скрубберов и адсорбционных фильтров для улавливания и удаления твердых частиц, оксидов серы и азота из дымовых газов;
- улучшение теплоизоляции котельных для уменьшения расхода топлива.
Котельные работающие на мазуте и каменном угле отсутствуют.
16.6 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Подробные данные о предложениях по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства представлены в Главе 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района

от «21» октября 2026 года № 1660
Схема теплоснабжения городского поселения Талинка
на период до 2036 года (актуализация на 2026 – 2027 годы)

Том 2 «Обосновывающие материалы»
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе: 

а) в зонах действия производственных котельных; 

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения.
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Эксплуатационная зона действия организации, осуществляющей генерацию или транспортировку тепловой энергии, — это зона, определенная по признаку обязанности (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем теплоснабжения.

Описание эксплуатационных зон с выделением номера зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории поселения представлено в таблице 1.
Таблица 1. Описание эксплуатационных зон
	№ п/п
	Название эксплуатационной зоны
	Источники тепловой энергии в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес источника тепловой энергии
	№ ЕТО, к которой относится система

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Котельная №1, г.п.Талинка
	г.п.Талинка
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 5
	1

	
	
	Котельная №2, г.п.Талинка
	г.п.Талинка
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 15
	1

	
	
	Котельная №3, г.п.Талинка
	г.п.Талинка
	г.п.Талинка, водозабор
	1


Промышленные и ведомственные источники тепловой энергии отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в поселении сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие службы сбыта ЕТО, т. е. потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО;

3. Для реализации комплекса организационных и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через тепловые сети и устройства, ЕТО заключает договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче с теплосетевыми компаниями ведущих свою деятельность в границах зоны ЕТО.

На основании договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя сетевые предприятия оказывают услуги ЕТО по передаче тепловой энергии и теплоносителя до конечного потребителя.

4. Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках зоны деятельности ЕТО осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в границах зоны деятельности ЕТО обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения поселения представляет собой неразделённое между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и её передача до потребителя. 

Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями представлена в таблице 2.
1.1.2 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирована функциональная структура теплоснабжения, информация о ведомственных и промышленных источниках тепловой энергии, структура договорных отношений между организациями.

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии муниципального образования приведены в таблице 3.

Таблица 2. Структура договорных отношений между организациями
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Организация, осуществляющая эксплуатацию источника тепловой энергии
	Право пользования организации, осуществляющей эксплуатацию источника тепловой энергии
	Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей
	Право пользования организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей
	Вид договорных отношений между организациями (в случае наличия)

	1
	СТС источника тепловой энергии Котельная №1, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Хоз. Ведение
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Хоз. Ведение
	Неприменимо

	2
	СТС источника тепловой энергии Котельная №2, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Хоз. Ведение
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Хоз. Ведение
	Неприменимо

	3
	СТС источника тепловой энергии Котельная №3, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Хоз. Ведение
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Хоз. Ведение
	Неприменимо


Таблица 3. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Тип котла
	Марка, наименование котла
	Основной вид топлива по паспорту
	Год установки котла
	Год продления ресурса 
	Мощность котла
	Фактический УРУТ на выработку тепловой энергии
	Фактический УРУТ на отпуск тепловой энергии в сеть
	Мощность всего источника тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Водогрейный
	Витермо - 3
	Попутный газ
	1988
	2024
	2,580
	150,70
	154,51
	22,320

	
	
	Водогрейный
	Витермо - 3
	Попутный газ
	1988
	2024
	2,580
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	Витермо - 3
	Попутный газ
	1988
	2024
	2,580
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	Витермо - 3
	Попутный газ
	1988
	2024
	2,580
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	КВГМ-4
	Попутный газ
	1988
	2024
	4,000
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	КВГМ-4
	Попутный газ
	1988
	2024
	4,000
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	КВГМ-4
	Попутный газ
	1988
	2024
	4,000
	
	
	

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Паровой
	ДЕ25/14 ГМ
	Попутный газ
	1991
	2014
	13,500
	164,83
	168,99
	40,500

	
	
	Паровой
	ДЕ25/14 ГМ
	Попутный газ
	1991
	2024
	13,500
	
	
	

	
	
	Паровой
	ДЕ25/14 ГМ
	Попутный газ
	1991
	2024
	13,500
	
	
	


	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Водогрейный
	ВВД-1,8
	Попутный газ
	1992
	2024
	1,800
	199,59
	207,07
	3,600

	
	
	Водогрейный
	ВВД-1,8
	Попутный газ
	1992
	2024
	1,800
	
	
	


1.1.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 4.
Таблица 4. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных 

	№ п/п 
	Адрес или наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов, установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	22,320
	0,000
	22,320
	0,108
	22,212

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	40,500
	0,000
	40,500
	0,057
	40,443

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	3,600
	0,000
	3,600
	0,001
	3,599


1.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации представлены в таблице 4. 
1.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды – это значение расхода тепловой энергии, приходящееся на вспомогательные технологические процессы, в том числе на тепловыделения котлоагрегатов, нужды мазутного хозяйства (при наличии), нужды системы водоподготовки (при наличии), обдуву котлов, отопление помещений котельной, хозбытовые нужды и пр.
Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 4. Годовые значения выработки, отпуск тепловой энергии и затрат тепловой энергии на собственные нужды приведены в таблице 5. Установленный топливный режим котельных и значения расходов условного топлива приведены в таблице 6.
Таблица 5. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным
	№ п/п 
	Адрес или наименование источника тепловой энергии
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	Гкал
	Гкал
	Гкал

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	26985,0
	666,0
	26319,0

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	14447,0
	356,0
	14091,0

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	83,0
	3,0
	80,0


Таблица 6. Установленный топливный режим котельных и значения расходов условного топлива

	№ п/п 
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид основного и резервного топлива
	Средняя теплотворная способность топлива
	Расход условного топлива

	Ед. изм.
	-
	-
	ккал/кг
	т у. т.

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	10590,0
	4066,56

	
	
	Отсутствует
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	10590,0
	2381,24

	
	
	Нефть
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	10590,0
	16,57

	
	
	Нефть
	-
	-


1.1.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В соответствии с «Инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой выше 115 °C» СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов принят – паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. Решения о проведении ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса представлена в таблице 3.
1.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На территории поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 7.
Таблица 7. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Схема присоединения систем отопления потребителей
	Схема организации систем ГВС потребителей
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Температурный график

	
	
	
	
	
	
	подача
	обратка

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	°С
	°С

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70


1.1.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии на территории поселения – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника – это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования – качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Способ регулирования отпуска тепла в сетях ГВС осуществляется количественным путем, т.е. изменением расхода сетевой воды в греющем контуре теплообменного оборудования на источнике тепловой энергии, по температурному графику вне зависимости от температуры наружного воздуха.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.
1.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется числом часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) и представлена в таблице 8.
Таблица 8. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

	№ п/п 
	 Наименование источника тепловой энергии, адрес
	Установленная тепловая мощность
	Выработка тепловой энергии
	Число часов использования УТМ

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал
	ч

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	22,320
	26985,0
	1209,0

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	40,500
	14447,0
	356,7

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	3,600
	83,0
	23,1


1.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии на котельных муниципального образования осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о приборном учете энергоресурсов на котельных муниципального образования представлены в таблице 9. 
Таблица 9. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в сеть
	№ п/п
	Наименование котельной
	Способ учета тепловой энергии
	Наименование, модель прибора учета
	Дата следующей поверки

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Расчетный метод
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Расчетный метод
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Расчетный метод
	-
	-


1.1.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказ (авария, инцидент) на источнике тепловой энергии – это ситуация, повлекшая повреждение технических устройств или отклонение от установленного режима технологического процесса, которая привела к полной или частичной остановке процесса производства тепловой энергии.
По данным теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в базовом периоде отсутствуют. Ретроспективная статистика технологических нарушений, аварий и инцидентов на источниках тепловой энергии не ведется.
1.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения поселения предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
1.1.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования отсутствуют.

1.1.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных приведена в таблице 10. 

Таблица 10. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных

	№ ЕТО
	Организация
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0

	
	
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	155,71

	
	
	Собственные нужды
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,47

	
	
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	159,56

	
	
	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	64,81

	
	
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,55

	
	
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10,23

	
	
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33

	
	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход резервного топлива
	т у. т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Обновлена информация о котельном оборудовании, добавлена информации о насосном и тягодутьевом оборудовании, актуализированы схемы выдачи тепловой мощности, актуализирована информация о способах учета тепловой энергии.
Часть 3. Тепловые сети

1.1.14. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Общие характеристики протяженности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по системам теплоснабжения на территории приведены в таблице 11. 
Таблица 11. Общие показатели протяженности по системам теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Износ тепловых сетей
	Средний диаметр
	Протяженность сетей отопления (в однотрубном исчислении)
	Протяженность сетей ГВС (в однотрубном исчислении)
	Протяженность сетей отопления и ГВС по годам прокладки (в однотрубном исчислении)

	
	
	
	
	Всего:
	Надземной прокладки
	Подземной бесканальной прокладки
	Подземной канальной и подвальной прокладки
	Всего:
	Надземной прокладки
	Подземной бесканальной прокладки
	Подземной канальной и подвальной прокладки
	До 1990
	С 1991 по 1998
	С 1999 по 2003
	С 2004

	Ед. изм.
	-
	%
	мм
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м
	м

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	90,00
	150,0
	15198,0
	2592,0
	12606,0
	0,0
	13299,0
	13299,0
	0,0
	0,0
	15198,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	90,00
	200,0
	33386,0
	13299,0
	20087,0
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	33386,0
	0,0
	0,0

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	90,00
	50,0
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	450,0
	0,0
	0,0


Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей без учета сетей горячего водоснабжения по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведена в таблице 12.
Таблица 12. Характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей

	№ п/п
	Организация
	Условный диаметр
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	мм
	м
	м2

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	20
	Учет не ведется
	-

	
	
	25
	Учет не ведется
	-

	
	
	32
	Учет не ведется
	-

	
	
	40
	Учет не ведется
	-

	
	
	50
	Учет не ведется
	-

	
	
	70
	Учет не ведется
	-

	
	
	80
	Учет не ведется
	-

	
	
	100
	Учет не ведется
	-

	
	
	125
	Учет не ведется
	-

	
	
	150
	Учет не ведется
	-

	
	
	200
	Учет не ведется
	-

	
	
	250
	Учет не ведется
	-

	
	
	300
	Учет не ведется
	-

	
	
	350
	Учет не ведется
	-

	
	
	400
	Учет не ведется
	-

	
	
	500
	Учет не ведется
	-

	
	
	600
	Учет не ведется
	-

	
	
	700
	Учет не ведется
	-

	
	
	800
	Учет не ведется
	-

	
	
	1000
	Учет не ведется
	-

	
	
	Всего:
	49034,0
	8979,40


Общая характеристика сетей горячего водоснабжения по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведена в таблице 13.

Таблица 13. Характеристика сетей горячего водоснабжения

	№ п/п
	Организация
	Условный диаметр
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	мм
	м
	м2

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	20
	Учет не ведется
	-

	
	
	25
	Учет не ведется
	-

	
	
	32
	Учет не ведется
	-

	
	
	40
	Учет не ведется
	-

	
	
	50
	Учет не ведется
	-

	
	
	70
	Учет не ведется
	-

	
	
	80
	Учет не ведется
	-


	
	
	100
	Учет не ведется
	-

	
	
	125
	Учет не ведется
	-

	
	
	150
	Учет не ведется
	-

	
	
	200
	Учет не ведется
	-

	
	
	250
	Учет не ведется
	-

	
	
	300
	Учет не ведется
	-

	
	
	350
	Учет не ведется
	-

	
	
	400
	Учет не ведется
	-

	
	
	500
	Учет не ведется
	-

	
	
	600
	Учет не ведется
	-

	
	
	700
	Учет не ведется
	-

	
	
	800
	Учет не ведется
	-

	
	
	1000
	Учет не ведется
	-

	
	
	Всего:
	13299,0
	1994,85


Характеристики способов прокладки магистральных и распределительных тепловых сетей и сетей ГВС по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведены в таблице 14.

Таблица 14. Характеристики способов прокладки тепловых сетей

	№ п/п
	Организация
	Тип прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	м2

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Надземная
	29640,0
	5218,37

	
	
	Подземная канальная и подвальная
	0,0
	-

	
	
	Подземная бесканальная
	32693,0
	5755,88

	
	
	Всего:
	62333,0
	10974,25


Распределение протяженности тепловых сетей и сетей ГВС по годам прокладки и по зонам действия теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования приведены в таблице 15.

Таблица 15. Распределение протяженности по годам прокладки

	№ п/п
	Организация
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении
	Материальная характеристика

	Ед. изм.
	-
	год
	м
	м2

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	До 1990
	15198,0
	2279,70

	
	
	С 1991 по 1998
	33836,0
	6699,70

	
	
	С 1999 по 2003
	0,0
	0,00

	
	
	С 2004
	0,0
	0,00

	
	
	Всего:
	49034,0
	8979,40


Насосные станции централизованных систем теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют. 
1.1.15. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Принципиальные схемы тепловых сетей с указанием источников тепловой энергии, трассировок, графического отображения потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в Приложении.
1.1.16. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Общие параметры протяженности, значения материальных характеристик и сведения о годах ввода в эксплуатацию тепловых сетей муниципального образования приведены в таблицах 11-15. В соответствии с СП 124.13330.2012 расчетный срок службы стальных и чугунных трубопроводов должен составлять не менее 30 лет. При проектировании тепловых сетей из неметаллических труб их расчетный срок службы также должен составлять не менее 30 лет. Выделение участков ненормативной надежности при отсутствии прочих данных осуществляется по факту истечения сроков службы в соответствии с таблицей 15.
Основным материалом изоляционного слоя тепловых сетей всех источников тепловой энергии на территории муниципального образования является минеральная вата с различными типами покровного слоя, в некоторых случаях – пенополиуретан (ППУ). 
Для компенсации температурных расширений трубопроводов на тепловых сетях муниципального образования применяются в основном П-образные виды компенсаторов. Учет количества компенсаторов не осуществляется.

В процессе эксплуатации тепловых сетей при производстве земляных работ в местах прокладки теплотрасс на территории муниципального образования наиболее часто встречаются грунты группы 2, 3. Группа грунтов 2: пески мелкие, пески пылеватые, супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %), лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8), торф сильно разложившийся, гравий до 15 мм. Группа грунтов 3: пески средней крупности, супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %), суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %), лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8), жирная глина, тяжелый суглинок, крупный гравий.

Для сравнения эффективности систем теплоснабжения используется интегральный показатель эффективности тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – удельная материальная тепловая характеристика. 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети – это индикатор эффективности централизованного теплоснабжения, который позволяет сравнить системы транспорта теплоносителя. 
В соответствии со сложившейся практикой анализа систем централизованного теплоснабжения выделяют зоны:

- зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой на​грузки ниже 100 м2/Гкал/ч; 

- зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2 /Гкал/ч.
1.1.17. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная арматура предназначена для перекрытия потока рабочей среды трубопровода. Регулирующая арматура на тепловых сетях используется для регулирования параметров теплоносителя: расхода, давления, температуры.  Устройства защиты предназначены для защиты тепловых сетей и оборудования с присоединенными к ним местными системами потребителей тепла от аварийного повышения давления.
Данные по количеству запорно-регулирующей арматуры, а также информация об автоматических устройствах защиты от превышения давления на системах теплоснабжения на территории поселения отсутствуют. 
1.1.18. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
При подземной прокладке на тепловых сетях устанавливаются тепловые камеры для выполнения работ на участках тепловых сетей и обслуживания арматуры трубопроводов, выполненные из кирпича и монолитных железобетонных плит, при надземной прокладке - узлы врезки трубопроводов.

Для выполнения оперативных переключений в схеме тепловых сетей системы теплоснабжения муниципального образования для ремонтного обслуживания запорных и компенсационных устройств, для установки измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые трассы оборудованы тепловыми камерами. Тепловые камеры тепловых сетей выполнены по проектам строительства тепловых сетей.

Тепловые камеры тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения выполнены из сборного железобетона или полностью монолитными железобетонными конструкциями. Данные по тепловым камерам систем теплоснабжения муниципального образования отсутствуют.
Тепловые камеры локальных систем теплоснабжения конструкционно выполнены аналогично камерам централизованной системы. Зачастую они имеют фундамент в виде железобетонной подушки или железобетонного основания. Стены камер в большинстве случаев сложены из красного кирпича, перекрыты железобетонными монолитными плитами перекрытия или выполнены из сборных железобетонных плит перекрытия, опирающихся на стены тепловых камер и/или железобетонные или металлические балки. В некоторых камерах в качестве одной стены служит бетонная щитовая неподвижная опора. В железобетонные перекрытия тепловых камер вмонтированы чугунные или стальные люки для осмотра и спуска в камеры. Под ними установлены металлические лестницы для спуска и осмотра тепловых камер обслуживающим персоналам. Количество люков - 2 или 4 шт. на каждую камеру в соответствии с проектом и требованиями правил техники безопасности. В отдельных случаях смотровые камеры, в основном на проезжей части дорог, имеют один люк.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях могут быть выполнены в подземном и надземном исполнении.
Для обслуживания задвижек больших размеров по высоте в составе магистральных теплотрасс над камерами могут устанавливаются надземные павильоны. Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, основание павильонов бетонное, кровля мягкая из рубероида. 

1.1.19. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети приведено в разделе 1.2.7 «Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии». 

Обоснованность температурного графика заключается в оценке возможности обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. Провести оценку возможности обеспечения нормированных температур не представляется возможным в связи с тем, что статистические данные фактических температур отапливаемых помещений и теплоносителя каждый день расчетного периода не ведутся, существующие режимы условно принимаются как обоснованные. 

1.1.20. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Одним из определяющих факторов, влияющих на величину полезного отпуска тепловой энергии объектам теплопотребления, является температура наружного воздуха. Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения муниципального образования, использовались параметры, рекомендуемые СП 131.13330.2025 «Строительная климатология». Данные по климатическим условиям представлены в таблице 16.
Таблица 16. Климатические условия муниципального образования
	№
	Субъект РФ
	Ближайший город из перечня по СП 131.13330.2025 - Строительная климатология (СНиП 23-01-99)
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <= 8°С
	Средняя температура отопительного периода

	Ед. изм.
	-
	-
	°С
	сут.
	°С

	1
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	Октябрьское
	-41,0
	258,0
	-8,8


По данным теплоснабжающих организаций статистика фактической разности температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне температур наружного воздуха каждый день отопительного периода каждого источника тепловой энергии не ведется. В соответствии с пунктами 126, 127 приказа № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» от 14 мая 2025 г. температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии задается центральной диспетчерской службой на основании температурного графика в зависимости от значений усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 часов, определяемый диспетчером в зависимости от текущих и (или) прогнозных погодных условий и времени доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более ±3% по температуре воды, поступающей в тепловую сеть. По предоставленным теплоснабжающими организациями данным фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования.
1.1.21. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Под гидравлическим режимом тепловых сетей принято понимать распределение давлений и потоков теплоносителя по длине тепловых сетей в соответствии с требуемым отпуском тепла. Целью регулирования гидравлических режимов является поддержание нормальных расходов теплоносителя во всей сети и на отдельных ее участках. В соответствии с пунктом 125 приказа № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» от 14 мая 2025 г. расчет гидравлических режимов тепловых сетей разрабатываются эксплуатирующей организацией ежегодно, отдельно для отопительного и межотопительного периодов.
Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей по данным теплоснабжающих организаций не производились.
1.1.22. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 
5 лет
Отказы тепловых сетей за последние 5 лет, по данным теплоснабжающих организаций отсутствуют.
1.1.23. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Аварийно-восстановительные ремонты тепловых сетей за последние 5 лет отсутствуют.

1.1.24. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов. 

На всех тепловых сетях в соответствии с требованиями ПТЭ проводятся обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, плановые шурфовки участков трасс, могут быть проведены исследования состояния металла трубопроводов неразрушающими методами контроля, проводятся испытания на гидравлические потери, потери сетевой воды, потери тепла через тепловую изоляцию или с помощью инструментального (тепловизионного) обследования трасс. 

Техническое диагностирование отдельных участков теплосети может проводиться с применением метода акустической томографии в соответствии СО 153-34.0-20.673-2009 «Рекомендации по контролю технического состояния трубопроводов тепловых сетей методом акустической томографии». Метод основывается на эмиссии (излучении) сигналов зонами труб с повышенным напряжением в них. В соответствии с методом дефекты размером несколько десятков сантиметров и более излучают сигналы в диапазоне частот от 300 до 5000 Гц. Диагностика состоит в регистрации акустических сигналов, которые распространяются по трубе. После их дальнейшей фильтрации осуществляется определение местоположения источников сигналов. Таким образом, АТ метод определяет места труб с аномалиями и дефектами, а также места утечек теплоносителя. Далее происходит классификация дефектов и аномалий по степени их опасности, и проводится расчет времени наработки до предельного состояния трубопровода, с учетом имеющихся дефектов.

Также может применяться техническое диагностирование участков трубопроводов магнитометрическим методом в соответствии с РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом». 

На территории муниципального образования основным методом диагностики состояния тепловых сетей являются обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, плановые шурфовки участков трасс.

По результатам анализа технического состояния сетей выполняется разработка перспективного графика ремонтов оборудования тепловых сетей, формируются и утверждаются годовые графики ремонтов в пределах выделенного финансирования. Целью планирования ремонтов является:

- поддержание основных производственных фондов в рабочем состоянии;

- обеспечение исправного состояния оборудования, зданий, сооружений тепловых сетей.

В рамках теплоснабжающих организаций должны быть утверждены регламенты ремонтной деятельности. Ремонты в летний период на тепловых сетях в зонах теплоисточников проводятся по согласованному с администрацией муниципального образования ежегодному графику ремонтов тепловых сетей.

Ремонтные работы выполняются в соответствии с объемами и требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003. Перед началом ремонтных работ проводятся плановые гидравлические испытания тепловых сетей избыточным давлением. Завершаются ремонты тепловых сетей испытаниями ремонтируемых участков тепловых сетей для проверки качества ремонтных работ, оценке плотности, прочности сетей и возможности их включения в работу.

1.1.25. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Основными методами испытаний тепловых сетей должны являться:

- гидравлические испытания на прочность и герметичность (плотность) трубопроводов, их элементов и арматуры; 
- испытания на гидравлическое сопротивление (потери давления) отдельных элементов СЦТ;
- тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя;

- испытания на тепловые потери;

- испытания установок и устройств электрохимзащиты (ЭХЗ) трубопроводов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Теплоснабжающие организации должны проводить все виды испытаний тепловой сети по разработанной рабочей программе, которая включает в себя:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепловой энергии и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепловой энергии при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или Режима испытания:

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания.

Периодичность проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя определяется техническим руководителем ресурсоснабжающей организации.
Испытание на максимальную температуру теплоносителя должны проводиться непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на трубопроводах вывода источника тепла или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации. График испытаний утверждается главным инженером предприятия.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на трубопроводах вывода с источника теплоснабжения или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации.   

На тепловых сетях проводятся следующие виды испытаний:

1) Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местными инструкциями.

Данный вид испытания должен проводиться 2 раза – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов (не позднее чем за 3 недели до начала отопительного сезона). Пробное давление выбирается не ниже 1,25 рабочего, рабочее давление устанавливается техническим руководителем ТСО, эксплуатирующей тепловые сети с учетом технических требований к конструктивным элементам тепловой сети. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения (локальных источников). Пробное давление создается сетевыми насосами теплоисточников. После проведения испытаний составляется Акт.

2) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем потребителей детских и лечебных учреждений, открытых систем ГВС, а также прочих потребителей, указанных в НТД. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. 

3) Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки гидравлических режимов и разработки энергетических (режимных) характеристик. После проведения испытаний создается отчёт с результатами расчётов. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. 

4) Испытания на потенциалы блуждающих токов (электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающего тока на трубопроводы подземных тепловых сетей). Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. 

Все виды испытаний должны проводится раздельно, по разработанным рабочим программам, согласованным со всеми участниками их проведения утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации и согласованной с источником тепловой энергии. 

Заблаговременно проводятся работы по оповещению потребителей тепловой энергии о проводимых испытаниях тепловых сетей с перечнем мероприятий, необходимых к выполнению в системах теплопотребления.
1.1.26. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»
Расчеты нормативов технологических потерь в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года, должны определятся для каждой теплосетевой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в разрезе по источникам приведена в таблице 17, по ЕТО – в таблице 18.
Таблица 17. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по источникам
	№ п/п
	Источник
	Год
	Нормативные (утвержденные) потери тепловой энергии
	Фактические потери тепловой энергии
	Сверхнормативные потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	Ед. изм.
	-
	-
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	2021
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2022
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2023
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2024
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2025
	Не утверждались
	3240,0
	-
	12,31

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	2021
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2022
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2023
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2024
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2025
	Не утверждались
	1734,0
	-
	12,31

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	2021
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2022
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2023
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2024
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2025
	Не утверждались
	10,0
	-
	12,50


Таблица 18. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по ЕТО

	№ ЕТО
	Организация
	Год
	Нормативные (утвержденные) потери тепловой энергии
	Фактические потери тепловой энергии
	Сверхнормативные потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	Ед. изм.
	-
	-
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	2021
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2022
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2023
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2024
	Не утверждались
	н/д
	-
	-

	
	
	2025
	Не утверждались
	4984,0
	-
	12,31


1.1.27. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Оценка потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, является одной из основных задач, результат решения которой позволяет: 

- влиять на процесс формирования тарифа на тепловую энергию; 

- осуществлять правильный выбор мощности основного и вспомогательного оборудования ИТП и ЦТП и, в конечном счете, источника тепловой энергии, температурного графика и др.;

 - анализировать эффективность проведения работ по модернизации тепловых сетей (замена трубопроводов и/или их изоляции) в сравнении с нормативными значениями. 

Теплосетевые организации могут использовать расчетные методы определения потерь тепловой энергии (СП 41-103-2000, РД 153-34.20. 523-2003), как при формировании тарифов, так и при расчетах за отчетный период по фактическим данным указанных параметров, в том числе с учетом фактических температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе. Фактические значения технологических потерь при транспортировке в тепловых сетях в разрезе по источникам тепловой энергии приведены в таблице 17, по ЕТО – в таблице 18.

1.1.28. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлены. 
1.1.29. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
В настоящее время, на большинстве ИТП преобладает зависимый способ непосредственного присоединения систем отопления без смешения, когда температурный график источника теплоснабжения совпадает с графиком работы внутренней системы теплоснабжения, при этом ограничение расхода теплоносителя осуществляется установкой дроссельных диафрагм в тепловых узлах потребителей.

ИТП с зависимой схемой присоединения местных систем отопления со смесительными насосами включают в состав своего оборудования группу смесительных насосов, в задачу которых входит изменение температурных и гидравлических параметров в соответствии с требованиями работы местных систем.

При независимом способе подключения систем отопления потребителей в ИТП преобразование тепловой энергии осуществляется посредством водо-водяных подогревателей, различного конструктивного исполнения. Циркуляция теплоносителя осуществляется принудительным способом, циркуляционным насосом. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителю производится с использованием современных средств автоматизации, обеспечивающих поддержание заданных режимов.

Приготовление горячего водоснабжения в ИТП осуществляется по открытой и закрытой схемам с отпуском непосредственно в местную внутреннюю разводящую сеть потребителя.

По открытой схеме приготовление горячей воды от ИТП осуществляется при помощи регулятора горячего водоснабжения, обеспечивающего отпуск горячей воды к потребителям при соответствующей существующим нормативам температуре.

Если от ИТП отпуск горячей воды осуществляется в местную систему ГВС здания, конструктивно выполненную с циркуляционными стояками, то циркуляция горячей воды поддерживается либо по принципу использования энергии перепада давлений между подающим и обратным трубопроводами узла управления ИТП, либо принудительным способом - циркуляционными насосами ГВС. При наличии однотрубных стояков в системе ГВС здания, циркуляция в системе отсутствует.

По закрытой схеме приготовление горячей воды в ИТП осуществляется посредством водо-водяных подогревателей ГВС, различного конструктивного исполнения. Циркуляция горячей воды, при ее наличии, в водоподогревателе осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами.

Информация по потребителям, которые получают тепловую энергию от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) отсутствует. 
Центральные тепловые пункты в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют. 

Потребители, которые получают тепловую энергию по открытым схемам организации теплоснабжения (отбор на нужды ГВС из системы отопления) отсутствуют.

1.1.30. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Количество объектов с установленным прибором коммерческого учета тепловой энергии составляет 100% от общего количества потребителей.

1.1.31. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В настоящее время на территории поселения организована круглосуточная диспетчерская служба. Координация осуществляется по телефонной связи.

Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств автоматизации, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.
1.1.32. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
В системах теплоснабжения поселения отсутствуют автоматизированные центральные тепловые пункты и насосные станции. 
1.1.33. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях не предусмотрена.  
1.1.34. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
По предоставленным данным на территории поселения не выявлены бесхозяйные объекты централизованного теплоснабжения.
1.1.35. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
На основании требований приказа  Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации энергетические характеристики разрабатываются для систем транспорта тепловой энергии с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 и более Гкал/ч. 
Разработка и утверждение энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии в локальных зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования не требуется. 
1.1.36. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Динамика изменения показателей функционирования тепловых сетей в разрезе единых теплоснабжающих организаций приведена в таблице 19.
Таблица 19. Динамика изменения показателей функционирования тепловых сетей

	ЕТО
	Организация
	Год
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей

	Ед. изм.
	
	-
	т/Гкал
	кВт-ч/Гкал
	1/км/год
	1/м2/год

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2025
	0,21
	64,81
	3,33
	0,00


Актуализированы протяженности тепловых сетей, актуализированы материальные характеристики, добавлена информация о типах и количестве секционирующей арматуры, обновлена статистика отказов, добавлена информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах потерь тепловой энергии.
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования
Описание зон действия источников тепловой энергии приведено в таблице 20.
Таблица 20. Зоны действия источников тепловой энергии
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Организация
	Адрес источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	га

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 5
	151,98

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 15
	333,86

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	г.п.Талинка, водозабор
	4,50


Графические зоны действия источников тепловой энергии представлены в Приложении. 
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения тепловых нагрузок групп потребителей тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в разрезе эксплуатационных зон приведены в таблице 21.
Таблица 21. Тепловая нагрузка в эксплуатационных зонах теплоснабжающих организаций
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Договорные тепловые нагрузки
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	2,890
	0,289
	3,179
	0,791
	0,079
	0,870
	4,049

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	1,732
	0,173
	1,905
	2,528
	0,268
	2,796
	4,702

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	0,084
	0,000
	0,084
	0,000
	0,000
	0,000
	0,084

	
	Итого:
	4,706
	0,462
	5,168
	3,319
	0,347
	3,667
	8,835


1.1.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии (потребление тепловой энергии по зонам действия котельных) представлены в таблице 22. 
Таблица 22. Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Расчётная тепловая нагрузка потребителей
	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника

	Ед. изм.
	-
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	4,049
	1,108
	5,157

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	4,702
	0,593
	5,295

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	0,084
	0,005
	0,089

	
	Итого:
	8,835
	1,706
	10,541


1.1.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории муниципального образования не зафиксировано.
1.1.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии за отопительный период за год в разрезе эксплуатационных зон источников тепловой энергии представлено в таблице 23.
Таблица 23. Годовое потребление тепловой энергии по эксплуатационным зонам 

	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	16,472
	1,647
	18,120
	4,509
	0,451
	4,959
	23,079

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	4,552
	0,455
	5,007
	6,645
	0,704
	7,350
	12,357

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	0,070
	0,000
	0,070
	0,000
	0,000
	0,000
	0,070


1.1.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение установлены приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению                       на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.1.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 
Информация о расчётной тепловой нагрузке по зоне действия каждого источника тепловой энергии отсутствует.
1.1.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Произведена актуализация тепловых нагрузок по группам потребителей тепловой энергии, обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности.
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
1.1.8. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования приведены в таблице 24. 
Таблица 24. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии

	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,108

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	17,055

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	17,055

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212

	
	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	17,104

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	151,98
	151,98
	151,98
	151,98
	151,98

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	40,500
	40,500
	40,500
	40,500
	40,500

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	40,500
	40,500
	40,500
	40,500
	40,500

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,593

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	4,702
	4,702
	4,702
	4,702
	4,702

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,702
	4,702
	4,702
	4,702
	4,702

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	35,148

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	35,148

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	26,943
	26,943
	26,943
	26,943
	26,943

	
	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	26,349

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	333,86
	333,86
	333,86
	333,86
	333,86

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,005

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,511

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,511

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799

	
	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,795

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019


1.1.9. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 24.

1.1.10. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Расчеты гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя по данным теплоснабжающих организаций, не производились.
1.1.11. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Основными причинами возникновения дефицитов тепловой мощности являются ограничения по выдаче тепловой мощности для котельных и превышение подключенной нагрузки над установленной мощностью.  Значения дефицитов тепловой мощности при условии их наличия по каждому источнику тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 24.

1.1.12. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Значения резервов тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 24. Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
1.1.13. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, присоединенной тепловой нагрузки, собственных и хозяйственных технологических нужд, значения резервов и дефицитов тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя
1.1.14. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты на собственные нужды и ГВС) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Годовые значения подпитки тепловой сети с выделением нормативных утечек теплоносителя и расхода воды на нужды горячего водоснабжения по источникам тепловой энергии на территории муниципального образования приведено в таблице 25.

Таблица 25. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии

	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,40

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,16

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,24

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	9,12

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,89

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	16,23

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,89

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,02

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,01

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,01

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя по источникам тепловой энергии приведены в таблице 26.
Таблица 26. Балансы производительности водоподготовительных установок по источникам

	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,87

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,67

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,20

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,47

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,37

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	92,00
	92,00
	92,00
	92,00
	92,00

	
	
	Срок службы
	лет
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00


	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,47

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,62

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,79

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20,97

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	90,74

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	98,64

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,02

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-


1.1.15. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя источников тепловой энергии для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах приведены в таблице 26. 
1.1.16. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные по системам водоподготовки, обновлена информация о фактических и нормативных расходах теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Описание основных видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии по данным ресурсоснабжающих организаций приведено в таблице 27.
1.1.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Общий топливный баланс и описание видов резервного (аварийного) топлива источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, представлены в таблице 27. Топливный баланс в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций – в таблице 28.
Таблица 27. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной

	№
	Котельная
	Год
	Вид основного и резервного топлива
	Остаток натурального топлива на начало года
	Приход натурального топлива за год
	Израсходовано топлива
	Остаток натурального топлива на конец года
	Низшая теплота сгорания

	
	
	
	
	
	
	Всего натурального топлива
	Всего условного топлива
	
	

	Ед. изм.
	-
	
	-
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т у. т.
	т (тыс. м3)
	ккал/кг

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	2021
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2022
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2023
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2024
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2025
	Другое
	0,0
	2688,0
	2688,0
	4066,6
	0,0
	10590

	
	
	
	Отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	2021
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2022
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2023
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2024
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2025
	Другое
	0,0
	1574,0
	1574,0
	2381,2
	0,0
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	2021
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2022
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2023
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2024
	Другое
	0,0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	2025
	Другое
	0,0
	11,0
	11,0
	16,6
	0,0
	10590

	
	
	
	Нефть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Таблица 28. Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

	№
	Организация
	Вид основного и резервного топлива
	Остаток натурального топлива на начало года
	Приход натурального топлива за год
	Израсходовано топлива 
	Остаток натурального топлива на конец года
	Низшая теплота сгорания

	
	
	
	
	
	Всего натурального топлива
	Всего условного топлива
	
	

	Ед. изм.
	-
	-
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т у. т.
	т (тыс. м3)
	ккал/кг

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Природный газ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Каменный уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Бурый уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Дрова
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Мазут
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Дизельное топливо
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Пеллеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Нефть
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Электроэнергия
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Торф
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	Попутный газ
	0,00
	4272,95
	4272,95
	6464,36
	0,00
	10590


1.1.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Значения основного показателя топлива – теплотворной способности (калорийность или низшая теплота сгорания) приведена в таблицах 27 и 28. Сертификаты и документы, подтверждающие физико-химические характеристики топлива, используемые на территории поселения, отсутствуют.
1.1.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения. Информация об использовании местных видов топлива на территории поселения отсутствует.  
1.1.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 27. 
1.1.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Описание преобладающего в муниципальном образовании виде топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании, представлено в таблице 29.
Таблица 29. Преобладающий вид топлива
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Вид топлива
	Доля в общем объеме используемого топлива

	Ед. изм.
	
	-
	%

	1
	п.г.т.Талинка
	Природный газ
	0,00

	
	
	Каменный уголь
	0,00

	
	
	Бурый уголь
	0,00

	
	
	Дрова
	0,00

	
	
	Мазут
	0,00

	
	
	Дизельное топливо
	0,00

	
	
	Пеллеты
	0,00

	
	
	Нефть
	0,00

	
	
	Электроэнергия
	0,00

	
	
	Торф
	0,00

	
	
	Попутный газ
	100,00


1.1.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
В случае наличия перспективной возможности газификации приоритетным направлением развития топливного баланса для обеспечения подключенной или перспективной нагрузки является использование высокоэффективных газовых блочно-модульных котельных, в случае отсутствия – использование современных твердотопливных котельных на базе местных видов топлива до момента осуществления газификации.
1.1.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Обновлена информация о потреблении натурального топлива, добавлена информация о характеристиках сжигаемого топлива, информация об организациях-поставщиках основного (резервного) топлива.

Часть 9. Надежность теплоснабжения
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные пунктом Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями, установленными пунктами 30 – 47 Организационно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000, утвержденных приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203, приложением              № 18 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». По данным теплоснабжающих организаций за последние 5 лет отказы на источниках и сетях отсутствуют.

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Отказов участков тепловых сетей не зафиксировано.
1.9.2. Частота отключений потребителей

Отключений потребителей от системы теплоснабжения не зафиксировано.

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Данные о частоте и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений не были представлены ввиду отсутствия случаев отключения потребителей.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности) приведены в Приложении.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»
Аварийных ситуаций, расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» зафиксировано не было. 
1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении не производился, так как подобные ситуации отсутствуют.
1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Требования, указанные в данном пункте не применяются в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения, актуализированы значения аварийности, безотказности, потока и частоты отказов.
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Технико-экономические показатели теплоснабжающих (теплосетевых) организаций приведены в таблице 30.
Таблица 30. Технико-экономические показатели в зоне деятельности ЕТО

	№ ЕТО
	Организация
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	41,515

	
	
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Покупка теплоносителя
	тыс. тонн
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,025

	
	
	Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе)
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,984

	
	
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе)
	тыс. тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,303

	
	
	Отпуск (полезный отпуск) тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	35,506

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	14,010

	
	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	48952,30

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	14193,28

	
	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	23911,58

	
	
	Прибыль
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	62,16

	
	
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ)
	тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	87119,32


1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные технико-экономических показателей работы систем теплоснабжения на территории поселения.
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика тарифов, устанавливаемых регулирующими органами по каждому из регулируемых видов деятельности, на территории поселения отражена в таблице 31. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО приведено в таблице 32.
Таблица 31. Средние тарифы по регулируемым видам деятельности в зонах ЕТО
	№ п/п
	Организация
	Описание тарифа
	Тип тарифа
	Ед. изм.
	2026

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	98-НП от 09.12.2025г об установлении тарифов на тепловую энергию
	Среднегодовые тарифы на отпущенную тепловую энергию
	руб./Гкал (руб./ед.)
	2418,29


Таблица 32. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	35,506


1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен тарифов на тепловую энергию, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с информационными запросами в адрес ресурсоснабжающих организаций представлена в таблице 33.
Таблица 33. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию по ЕТО

	№ ЕТО
	Организация
	Наименование показателя
	Значение
	Доля в тарифе

	Ед. изм.
	-
	-
	руб./Гкал
	%

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Средний тариф на отпущенную тепловую энергию
	2418,29
	100,00

	
	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	1358,84
	56,19

	
	
	Неподконтрольные расходы
	393,98
	16,29

	
	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя
	663,75
	27,45

	
	
	Прибыль
	1,73
	0,07


1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения.

На момент актуализации схемы приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.03.2017 № 18-нп для всех теплоснабжающих организаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлена плата за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства заявителей, в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, в размере 550 рублей с учетом НДС. Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей на территории поселения не устанавливается.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Территория поселения не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципальное образование не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения поселение не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.
1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы значения тарифов теплоснабжающих организаций на производство и транспортировку тепловой энергии, обновлена информация о структуре тарифов.
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем                    в системах теплоснабжения поселения
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
К проблемам организации качественного теплоснабжения муниципального образования можно отнести следующее:

- моральный и физический износ оборудования отдельных котельных, которое в ближайшие годы выработает свой парковый ресурс, сложившаяся ситуация требует реконструкции теплоэнергетического оборудования котельных.

- эксплуатация экономически неэффективных котельных влечет за собой принятие ряда мер по разработке проектов локальных источников теплоснабжения и перевода данных источников на природный газ.

- отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию энергетического оборудования источников тепловой энергии, что приводит к старению существующего оборудования, наличию ограничений тепловой мощности и значений располагаемой тепловой мощности.

- высокий износ сетей теплоснабжения, а также ветхость систем теплопотребления домов, последнее не позволяет организациям осуществить в полном объеме программу подготовки к работе в отопительный период;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии на границах раздела балансовой принадлежности, что приводит к определенным сложностям при определении объемов отпущенного тепла и величине потерь;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, что приводит к определению объемов отпущенного тепла по установленным нормативам, без учета фактических температур наружного воздуха, а в итоге значительных переплат потребителями за тепловую энергию;

- превышение сроков межремонтного периода из-за недостаточности финансирования;

- сложности в обеспечении гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления от отдельных теплоисточников, возникающие вследствие большой протяженности тепловых сетей, сверхнормативных потерь давления, ограничений по пропускной способности отдельных участков тепловых сетей, а также разбалансировки системы теплоснабжения;

- завышенные расходы теплоносителя по сравнению с расчётными (для обеспечения гидравлических режимов работы системы);

- завышенные договорные нагрузки потребителей;

- отсутствие регулирующих устройств в системах теплопотребления.

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения представлены в таблице 34.

Таблица 34. Проблемы организации теплоснабжения
	№ п/п
	Тип проблемы
	Краткое описание
	Возможные причины проблемы

	1
	Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения
	Высокое число отказов на тепловых сетях 
	Высокий износ тепловых сетей и оборудования на них, отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию оборудования

	2
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Низкое качество теплоносителя на нужды ГВС
	Отсутствие систем водоподготовки

	3
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Низкая температура теплоносителя, нерасчетные расходы теплоносителя
	Высокий уровень разрегулированности тепловых сетей, отсутствие наладки системы

	4
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Высокие издержки на транспортировку тепловой энергии 
	Физический износ тепловых сетей, высокие сверхнормативные потери тепловой энергии

	5
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Невозможность точной оценки количества производимой и реализуемой тепловой энергии
	Отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей

	6
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Завышенные договорные нагрузки потребителей
	Отсутствие проектов, отсутствие проведенных тепловых расчетов

	7
	Проблемы организации качественного теплоснабжения
	Невозможность оперативного реагирования на нештатные ситуации
	Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации

	8
	Проблемы развития систем теплоснабжения
	Отсутствие возможности планировать перспективные нагрузки в системах теплоснабжения
	Низкий уровень проработки или отсутствие проектов планировки и межевания территорий


1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Проблемы организации надежного теплоснабжения поселения:

1. Нормативный срок службы тепловых сетей достиг и превысил сроки допустимой эксплуатации, что приводит к повышенной аварийности и возможности нарушения подачи тепла потребителям. 

2. По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (по отчетным данным) установлено, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников не превышает разрешенный.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
К основным проблемам развития систем теплоснабжения поселения необходимо отнести следующее:

1. низкий уровень проработки или отсутствие проектов планировки и межевания территорий;
2. отсутствие законодательно определенных обязательств по разработанным в схемах теплоснабжения вариантам развития перспективных зон застройки населенных пунктов;
3. превышение сроков межремонтного периода технологического оборудования и тепловых сетей из-за недостаточности финансирования.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
На территории поселения проблем надежного и эффективного снабжения топливом не выявлено.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.
1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализировано описание существующих технических и технологических проблем организации теплоснабжения.
Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждены общие принципы организации отношений в сфере теплоснабжения, к которым относится, в том числе, обеспечение экологической безопасности теплоснабжения и обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Данная часть к включению в актуализированные схемы теплоснабжения рекомендована письмом Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов».

1.13.1 Электронная карта территории поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Электронная карта территории поселения с размещением на ней объектов теплоснабжения представлена в Приложении.

1.13.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения
Основным критерием качества атмосферного воздуха является соответствие концентраций загрязняющих веществ санитарно-гигиеническим нормативам в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
На территории поселения отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование справочных таблиц в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения.

При определении фона в населенных пунктах-аналогах учитывалось, что в преобладающем их большинстве действуют предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения: теплоэнергетика, легкая и пищевая промышленность, а также автотранспорт. В выбросах этих предприятий и автотранспорта всегда содержатся твёрдые вещества (в атмосферном воздухе, соответственно, взвешенные вещества (ВВ)), диоксид серы (SO2), оксид углерода (СО), оксид (NO) и диоксид азота (NO2), бенз(а)пирен (БП). В атмосфере таких населенных пунктов также могут присутствовать формальдегид и сероводород (H2S).
В таблицах 35 и 36 приведены значения фоновых концентраций восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. чел.): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для населенных пунктов, расположенных на Европейской (БПЕ) и Азиатской (БПА) частях России, даны раздельно.

Таблица 35. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

	№
	Численность населения 
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, 
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ
	БПА

	Ед. изм.
	тыс. чел.
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	нг/м3
	нг/м3

	1
	От 50 до 100 (вкл.)
	261
	15
	63
	45
	1,9
	19
	2
	0,9
	7,0

	2
	От 10 до 50 (вкл)
	250
	17
	58
	36
	1,8
	21
	3
	0,9
	6,6

	3
	10 и менее
	192
	20
	43
	27
	1,2
	21
	2
	0,75
	3,3


Таблица 36. Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ 

	№
	Численность населения 
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, 
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ
	БПА

	Ед. изм.
	тыс. чел.
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	нг/м3
	нг/м3

	1
	От 50 до 100 (вкл.)
	95
	5
	28
	18
	0,9
	7
	1
	0,4
	2,6

	2
	От 10 до 50 (вкл)
	94
	6
	25
	13
	0,9
	8
	1
	0,4
	3,0

	3
	10 и менее
	70
	9
	21
	12
	0,7
	8
	1
	0,4
	1,3


1.13.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения
Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения с разделением на основной и резервный вид топлива представлены в таблице 37.

Подробное описание представлено в Главе 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Таблица 37. Характеристики и объемы сжигаемых видов топлива
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Вид основного и резервного топлива
	Остаток натурального топлива на начало года
	Приход натурального топлива за год
	Израсходовано топлива 
	Остаток натурального топлива на конец года
	Низшая теплота сгорания

	
	
	
	
	
	Всего натурального топлива
	Всего условного топлива
	
	

	Ед. изм.
	-
	-
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т (тыс. м3)
	т у. т.
	т (тыс. м3)
	ккал/кг

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	0,00
	2688,00
	2688,00
	4066,56
	0,00
	10590

	
	
	Отсутствует
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	0,00
	1574,00
	1574,00
	2381,24
	0,00
	10590

	
	
	Нефть
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	0,00
	10,95
	10,95
	16,57
	0,00
	10590

	
	
	Нефть
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


1.13.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Подробное описание технических характеристик котлоагрегатов объектов теплоснабжения приведены в Части 2 «Источники тепловой энергии» Главы 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов приведено в таблице 38.

Таблица 38. Характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Дымовая труба
	Устройства очистки продуктов сгорания

	
	
	Высота 
	Диаметр 
	Температура уходящих газов
	

	Ед. изм.
	-
	м.
	м.
	град.
	-

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	14,51
	0,5
	159,0
	Отсутствует 

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	30,0
	1,0
	312,0
	Отсутствует 

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	15,0
	0,4
	280,0
	Отсутствует 


1.13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
Валовые выбросы загрязняющих веществ – общее количество выброшенных загрязняющих веществ за календарный год.

Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ – наибольшая допустимая масса выброса загрязняющего вещества в секунду.

В соответствии с положениями нормативных документов «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 и «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)» «НИИ Атмосфера» нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- при сжигании природного газа: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и бенз/а/пирен;

- при сжигании мазута: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бенз/а/пирен, мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий);

- при сжигании угля: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бенз/а/пирен, пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2.

- при сжигании дизельного топлива: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бенз/а/пирен.

В таблице 39 приведены значения вкладов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу источниками теплоснабжения на территории муниципального образования.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми при эксплуатации источников теплоснабжения, являются азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) и углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ).

В случае отсутствия данных расчет может быть воспроизведен по усредненным удельным выбросам веществ (на тонну или тыс. м3) в зависимости от вида топлива.
Таблица 39. Выбросы загрязняющих веществ

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Валовое количество выбросов
	Максимальные разовые выбросы

	Ед. изм.
	-
	-
	тонн/год
	г/сек

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,034944
	0,0003

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,247296
	0,0022

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,182784
	0,0016

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,000000183
	0,00000000160

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (ІІ) оксид; азот монооксид)
	0,020462
	0,0001

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,144808
	0,0004

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,107032
	0,0003

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,000000107
	0,00000000028

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiO2
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (ІІ) оксид; азот монооксид)
	0,00014
	0,00000

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,00101
	0,00000

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,00074
	0,00000

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,000000001
	0,00000000000

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiO2
	-
	-


1.13.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Средние за год концентрации загрязняющих веществ – это концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соответствующие длительному (сезон, год) времени осреднения. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в таблице 40.
Таблица 40. ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

	№ п/п
	Наименование вещества
	Предельно допустимые концентрации, мг/м3

	
	
	Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20-30 минут – максимальная разовая 
	Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов – среднесуточная
	Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риски при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая

	1
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,4
	-
	0,06

	2
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,2
	0,1
	0,04

	3
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	5,0
	3,0
	3,0

	4
	Бенз(а)пирен
	-
	0,000001
	0,000001

	5
	Углерод (Пигмент черный)
	0,15
	0,05
	0,025

	6
	Сера диоксид
	0,5
	0,05
	-

	7
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	0,002
	-

	8
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	0,3
	0,1
	-


Определение приземных средних концентраций выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и представлены в 
таблице 41.

Таблица 41. Средние за год концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха 

	№
	Источник тепловой энергии
	Расстояние от источника
	Наименование вещества

	
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	Бенз(а)пирен
	Углерод (Пигмент черный)
	Сера диоксид
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2

	Ед. изм.
	-
	м
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	100
	0,651
	0,745
	3,403
	0,00000340
	-
	-
	-
	-

	
	
	200
	1,366
	2,149
	7,148
	0,00000715
	-
	-
	-
	-

	
	
	290
	1,488
	3,240
	7,783
	0,00000778
	-
	-
	-
	-

	
	
	390
	1,359
	3,885
	7,107
	0,00000711
	-
	-
	-
	-

	
	
	490
	1,221
	4,003
	6,388
	0,00000639
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	260
	0,045
	0,320
	0,237
	0,00000024
	-
	-
	-
	-

	
	
	510
	0,095
	0,672
	0,497
	0,00000050
	-
	-
	-
	-

	
	
	760
	0,106
	0,747
	0,552
	0,00000055
	-
	-
	-
	-

	
	
	1020
	0,096
	0,683
	0,505
	0,00000050
	-
	-
	-
	-

	
	
	1270
	0,087
	0,617
	0,456
	0,00000046
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	90
	0,003
	0,020
	0,015
	0,00000001
	-
	-
	-
	-

	
	
	180
	0,006
	0,044
	0,032
	0,00000003
	-
	-
	-
	-

	
	
	270
	0,007
	0,048
	0,036
	0,00000004
	-
	-
	-
	-

	
	
	360
	0,006
	0,044
	0,033
	0,00000003
	-
	-
	-
	-

	
	
	450
	0,006
	0,040
	0,030
	0,00000003
	-
	-
	-
	-


1.13.7 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения 

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения – это максимальная концентрация вещества, при которой оно при кратковременном (до 20 минут) воздействии не вызывает рефлекторных реакций организма.

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполняются в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Расчеты выполняются на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно опасная скорость ветра. Результаты расчетов представлены в таблице 42.

Таблица 42. Максимальные разовые концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха 

	№
	Источник тепловой энергии
	Расстояние от источника
	Наименование вещества

	
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	Бенз(а)пирен
	Углерод (Пигмент черный)
	Сера диоксид
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2

	Ед. изм.
	-
	м
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	100
	0,646
	0,740
	3,380
	0,00000338
	-
	-
	-
	-

	
	
	200
	1,364
	2,146
	7,135
	0,00000714
	-
	-
	-
	-

	
	
	290
	1,487
	3,237
	7,777
	0,00000778
	-
	-
	-
	-

	
	
	390
	1,358
	3,883
	7,104
	0,00000710
	-
	-
	-
	-

	
	
	490
	1,221
	4,002
	6,386
	0,00000639
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	260
	0,058
	0,408
	0,301
	0,00000030
	-
	-
	-
	-

	
	
	510
	0,124
	0,879
	0,650
	0,00000065
	-
	-
	-
	-

	
	
	760
	0,138
	0,979
	0,723
	0,00000072
	-
	-
	-
	-

	
	
	1020
	0,127
	0,897
	0,663
	0,00000066
	-
	-
	-
	-

	
	
	1270
	0,114
	0,809
	0,598
	0,00000060
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	90
	0,004
	0,029
	0,021
	0,00000002
	-
	-
	-
	-

	
	
	180
	0,008
	0,059
	0,044
	0,00000004
	-
	-
	-
	-

	
	
	270
	0,009
	0,064
	0,047
	0,00000005
	-
	-
	-
	-

	
	
	360
	0,008
	0,058
	0,043
	0,00000004
	-
	-
	-
	-

	
	
	450
	0,007
	0,052
	0,038
	0,00000004
	-
	-
	-
	-


1.13.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
При сжигании в котельных и ТЭЦ мазута и каменных углей происходит образование следующих видов отходов: 

- зола от сжигания мазута;

- шлак каменноугольный. 

Золу от дров и пеллетов можно утилизировать как отход IV класса, либо использовать как почвенную добавку/дефекант (регионально по требованиям) при агрохимическом анализе.

Расчет количества образования отходов сжигания топлива источниками теплоснабжения производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных».

Котельные на мазуте и каменном угле отсутствуют. 

1.13.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ                            от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения
Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников теплоснабжения производятся при следующих условиях: 

- расчеты производятся для каждого источника теплоснабжения в отдельности для определения приземных концентраций;

- расчеты производятся на зимний период, характеризующийся наихудшими условиями с точки зрения рассеивания примесей в атмосфере;

- расчеты производятся на зимний период, когда наблюдаются максимальные тепловые нагрузки на ТЭЦ и котельных;

- определяются максимально разовые и среднегодовые приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферу от источников теплоснабжения;

- в качестве максимально разовых и среднегодовых выбросов приняты максимальные значения (г/сек) выбросов загрязняющих веществ от источников.

Предельно допустимая среднегодовая концентрация диоксида сера, мазутной золы теплоэлектростанций и пыли неорганической, а также максимальная предельно допустимая разовая концентрация бенз(а)пирена и мазутной золы теплоэлектростанций не установлена.

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» фоновые загрязнения воздуха не учитываются, если выполняется условие по формуле:

q_(м.пр.i) <0,1,

где:

q_(м.пр.i) (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации i-того загрязняющего вещества, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого объекта в зоне влияния выбросов на границе нормируемой территории.

Результаты расчетов представлены в таблицах 43 и 44.

Таблица 43. Анализ величины концентрации загрязняющих веществ (без учета фона)

	№
	Источник тепловой энергии
	Параметр
	Наименование вещества

	
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	Углерода оксид (углерод оксид; угарный газ)
	Бенз(а)пирен
	Углерод (Пигмент черный)
	Сера диоксид
	Мазутная зола теплоэлектро-станций
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2

	Ед. изм.
	-
	-
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Средние концентрации 
	0,02480
	0,08100
	0,00259
	0,00778
	-
	-
	-
	-

	
	
	Максимальные разовые концентрации
	0,00372
	0,01619
	0,00156
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ концентраций
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Средние концентрации
	0,00176
	0,01867
	0,00018
	0,00055
	-
	-
	-
	-

	
	
	Максимальные разовые концентрации
	0,00035
	0,00489
	0,00014
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ концентраций
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Средние концентрации
	0,00011
	0,00121
	0,00001
	0,00004
	-
	-
	-
	-

	
	
	Максимальные разовые концентрации
	0,00002
	0,00032
	0,00001
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ концентраций
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	< 0,1 ПДК
	-
	-
	-
	-


Таблица 44. Анализ величины концентрации загрязняющих веществ (с учетом фона)

	№
	Источник тепловой энергии
	Параметр
	Наименование вещества

	
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	Бенз(а)пирен
	Углерод (Пигмент черный)
	Сера диоксид
	Мазутная зола теплоэлектро-станций
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2

	Ед. изм.
	-
	-
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК
	Доли ПДК

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Средние концентрации
	0,241
	0,781
	0,303
	0,908
	-
	-
	-
	-

	
	
	Максимальные разовые концентрации
	0,116
	0,331
	0,382
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ концентраций
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Средние концентрации
	0,218
	0,719
	0,300
	0,901
	-
	-
	-
	-

	
	
	Максимальные разовые концентрации
	0,113
	0,320
	0,380
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ концентраций
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Средние концентрации
	0,217
	0,701
	0,300
	0,900
	-
	-
	-
	-

	
	
	Максимальные разовые концентрации
	0,113
	0,315
	0,380
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ концентраций
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	< 1 ПДК
	-
	-
	-
	-


Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Тепловая нагрузка на территории поселения по ЕТО приведена в таблице 45. Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведена в таблице 46.

Таблица 45. Тепловая нагрузка в зонах ЕТО

	№ ЕТО
	Организация
	Договорные тепловые нагрузки
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	4,706
	0,462
	5,168
	3,319
	0,347
	3,667
	8,835


Таблица 46. Годовое потребление тепловой энергии по зонам ЕТО
	№ ЕТО
	Организация
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	21,095
	2,102
	23,197
	11,154
	1,155
	12,309
	35,506


2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз спроса на тепловую энергию на территории поселения определялся по данным Генерального плана, утвержденных проектов планировки и межевания территорий, прочих документов территориального планирования муниципального уровня, выданным разрешениям на строительство объектов капитальной застройки, а также заявок на техническое присоединение к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения.

Сведения о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 47.
Зоны частной жилой застройки с учетом использования индивидуальных источников тепловой энергии не учитываются в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

Таблица 47. Сведения о движении строительных фондов
	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	п.г.т. Талинка

	Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7


2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки новой застройки при актуализации схемы теплоснабжения в случае отсутствия проектов, представлено в 
таблице 48.
Таблица 48. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2021 - 2032 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0,072
	0
	0,067
	0,139
	36,3
	0
	7,4
	43,6

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,086
	0
	0,067
	0,153
	41,5
	0
	7,4
	48,8

	
	Жилая индивидуальная
	0,113
	0
	0,067
	0,18
	51,8
	0
	7,4
	59,2

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,056
	0,052
	0,043
	0,151
	42,7
	37,7
	4,5
	84,8


2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы динамики тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на территории поселения с учетом перечня объектов, планируемых к застройке, а также перечня децентрализуемых объектов, приведены в таблицах 49-53.

Таблица 49. Динамика тепловой нагрузки и теплоносителя на период актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025
	8,025

	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,809
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835
	8,835


Таблица 50. Динамика потребления тепловой энергии на период актуализации схемы теплоснабжения

	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	32,253
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190
	32,190

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	3,253
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246
	3,246

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	35,506
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436
	35,436


Таблица 51. Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Полезный отпуск

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0
	23079,0

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	12357,0
	12357,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0


Таблица 52. Прогнозные значения потерь тепловой энергии при транспортировке

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Потери при транспортировке

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	3240,0
	3159,0
	3080,0
	3003,0
	2927,9
	2854,8
	2783,4
	2713,8
	2646,0
	2579,8
	2515,3
	2452,4

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	1734,0
	1734,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	10,0
	9,8
	9,5
	9,3
	9,0
	8,8
	8,6
	8,4
	8,2
	8,0
	7,8
	7,6


Таблица 53. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	26985,0
	26904,0
	26825,0
	26748,0
	26672,9
	26599,8
	26528,4
	26458,8
	26391,0
	26324,8
	26260,3
	26197,4

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	14447,0
	14447,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	Гкал
	83,0
	82,8
	82,5
	82,3
	82,0
	81,8
	81,6
	81,4
	81,2
	81,0
	80,8
	80,6


2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
В зону индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования попадают объекты частного и индивидуального жилого строительства, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Статистика учета приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не ведется. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.
2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на территории муниципального образования не предполагается.
2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
Актуализированы данные перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения с разделением по видам потребления и по системам централизованного теплоснабжения муниципального образования.

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Информация о перечне объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в таблице 47.

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблице 22.

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация о разделении расхода теплоносителя на летний и отопительный периоды отсутствует. Общий расход теплоносителя представлен в таблице 25.
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в геоинформационном комплексе Zulu 2021 и представлена в приложении к документу в формате файлов системы. Все расчеты, приведенные в данной работе, выполнены с учетом электронной модели системы теплоснабжения.

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов
Графическое представление объектов системы теплоснабжения представлено в приложении.

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
Паспортизация объектов системы теплоснабжения представлена в Приложении с электронной моделью.

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное представлено в приложении с электронной моделью.

3.4. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Гидравлический расчет представлен в приложении с электронной моделью.

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Электронная модель позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений: 

- расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети; 

- расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя; 

- температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции; 

- средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали. 

Электронная схема теплоэнергетического комплекса позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом: 

- изменения режима регулирования отпуска теплоты; 

- присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; 

- замены одних трубопроводов на другие.

Переключения в схеме невозможны, так как используется только один источник тепловой энергии.

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Баланс тепловой энергии (или тепловой баланс) - это итог распределения количеств тепловой энергии, которая отдается источником тепла и учитывается с потерями при передаче и распределении до границ эксплуатационной ответственности, а также используется потребителями (абонентами).

Информация о расчете балансов представлена в таблице 5.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен в приложении с электронной моделью.

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
Информация о расчете показателей надежности теплоснабжения представлена в п. 1 Части 9 Главы 1.

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
ГИС Zulu позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям. Это нужно для моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения. 

Некоторые возможности инструмента:

- отбор потребителей. Можно выбрать совокупность потребителей по разным критериям, например: по всей базе данных описания тепловой сети, по тепловой зоне источника, по типу объектов теплоснабжения и т. д.

- изменение характеристик нагрузки. Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить, например: включение или отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки, ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки и т. д.

- гидравлический расчёт. После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится расчёт тепловой сети, результаты которого доступны для визуализации на схеме и анализа. 

Результаты групповых изменений характеристик объектов по заданным критериям записываются сразу в базу данных электронной модели.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в Главе 2 настоящего документа. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице 54.

Таблица 54. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии
	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	1,108
	1,081
	1,054
	1,027
	1,002
	0,977
	0,952
	0,928
	0,905
	0,882
	0,860
	0,839

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681
	3,681

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	17,055
	17,083
	17,110
	17,136
	17,162
	17,187
	17,211
	17,235
	17,258
	17,281
	17,303
	17,324

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212
	18,212

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	17,104
	17,132
	17,159
	17,185
	17,211
	17,236
	17,260
	17,284
	17,307
	17,330
	17,352
	17,374

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	40,500
	40,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	40,500
	40,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,593
	0,593
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,702
	4,702
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,441
	0,441
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	35,148
	35,148
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	26,943
	26,943
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	26,349
	26,349
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,005
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,003
	0,003

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,512
	3,512
	3,512
	3,512
	3,512

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,795
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796
	1,796


4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Целью гидравлического расчета является определение участков теплосети, для которых вследствие роста перспективной тепловой нагрузки может потребоваться реконструкция с целью увеличения диаметра существующих трубопроводов.
Расчет гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в год подключения перспективной нагрузки, а также  по последнему году расчетного периода для основных направлений каждого источника тепловой энергии.

Результаты гидравлического расчета представлены в приложении с Электронной моделью.
4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Значения резервов и дефицитов тепловой энергии существующих систем теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 54.
4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных балансов тепловой мощности с учетом реализуемых мероприятий.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки поселения определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения муниципального образования: 

- вариант №1. В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает изменение динамики численности населения с последующим приростом. Реализуются планы перспективной застройки и строительства; 

- вариант №2. В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика численности населения, мероприятия по развитию и модернизации систем теплоснабжения не реализуются, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета.
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития систем теплоснабжения муниципального образования являются:

- перспективная численность населения;

- реализация проектов перспективной застройки;

- реализация перехода на «закрытую» схему организации теплоснабжения потребителей муниципального образования;

- суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции;

- возможность бюджетного субсидирования проектов.
Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 55.

Таблица 55. Сравнение вариантов развития

	Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Перспективная численность населения на конец периода актуализации, чел
	Возможен рост населения
	Сохраняется тенденция к сокращению населения

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надёжности функционирования систем теплоснабжения
	+
	+

	Строительство газовых блочно-модульных котельных взамен существующих неэффективных
	-
	-

	Перевод жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии
	-
	-


5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Сравнение результатов анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей для каждого из вариантов приведено в Главе 14 настоящего документа.

В результате проведенного сравнения состава мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения, основанного на анализе предлагаемых вариантов мероприятий и тарифных последствиях для конечных потребителей, разработчиками предлагается к реализации базовый вариант развития систем теплоснабжения поселения.
5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы основные варианты развития систем теплоснабжения поселения.
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»
Величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 56-57. 

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения 

Перспективный расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с учетом реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения представлен в таблице 58.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии и объеме баков-аккумуляторов в системах теплоснабжения приведены в таблице 58.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 58.

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения муниципального образования на расчетный срок приведены в таблице 58. 

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы данные перспективных балансов теплоносителя с учетом реализуемых мероприятий.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Фактические, нормативные и сверхнормативных потери теплоносителя указаны в Части 7 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Таблица 56. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	5,40
	5,33
	5,28
	5,22
	5,17
	5,12
	5,07
	5,02
	4,98
	4,94
	4,90
	4,86

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	1,24
	1,18
	1,12
	1,06
	1,01
	0,96
	0,91
	0,87
	0,82
	0,78
	0,74
	0,71

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	2,89
	2,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	16,23
	16,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	4,89
	4,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 57. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя

	№ п/п
	Название организации
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3
	8,30
	8,24
	5,29
	5,24
	5,18
	5,13
	5,08
	5,04
	4,99
	4,95
	4,91
	4,88

	
	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	тыс. м3
	20,39
	20,39
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17

	
	
	сверхнормативный расход воды
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	1,13
	1,07
	1,02
	0,97
	0,92
	0,87
	0,83
	0,79
	0,75
	0,71

	
	
	Расход воды на ГВС
	тыс. м3
	14,01
	14,01
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12


Таблица 58. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00
	56,00

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84
	0,83
	0,83
	0,82
	0,81
	0,80
	0,80
	0,79
	0,79

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,13
	0,12
	0,11

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	4,67
	4,68
	4,69
	4,70
	4,71
	4,72
	4,72
	4,73
	4,74
	4,74

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	66,78
	66,90
	67,03
	67,14
	67,25
	67,36
	67,46
	67,56
	67,65
	67,73

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	92,00
	92,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	34,0
	35,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	1300,00
	1300,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,47
	2,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,62
	2,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,79
	0,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	20,97
	20,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	90,74
	88,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	98,64
	96,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	99,66
	99,67
	99,67
	99,68
	99,68
	99,69
	99,69
	99,70
	99,70
	99,70


Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (далее – Правила подключения к системам теплоснабжения). 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать на основании СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности, на территории муниципального образования отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предполагаются в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.
7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагаются.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
В соответствии с пунктом 39.4 приложения № 39 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения в поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной. В связи с этим обоснованием проведения подобных мероприятия является экономическая целесообразность.
Информация о проведении мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории муниципального образования, в случае их наличия, приведена в таблице 59.

Таблица 59. Мероприятия по реконструкции котельных путем включения в нее зон действия других источников

	№
	Наименование источника тепловой энергии, к которой переключается нагрузка
	Наименование источника тепловой энергии, от которой переключается нагрузка
	Переключаемая нагрузка жилого фонда
	Переключаемая нагрузка бюджетных и прочих организаций (юр. лиц)
	Год реализации мероприятия
	Необходимость проведения реконструкции источника тепловой энергии с увеличением мощности

	
	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС (сред.)
	Отопление вентиляция
	ГВС (сред.)
	
	

	Ед. изм.
	-
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	год
	-

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии и их обоснование в случае их наличия приведено в таблице 60.

Таблица 60. Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных

	№
	Наименование выводимой из эксплуатации источника тепловой энергии
	Год вывода из эксплуатации
	Обоснование вывода из эксплуатации

	Ед. изм.
	-
	год
	-

	1
	Котельная №2, г.п.Талинка
	2027
	Строительство новой котельной взамен существующей


7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения приведено в разделе 7.1. Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями поселения предлагается от собственных источников тепловой энергии. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
Также на территории поселения возможны случаи уже сложившегося централизованного теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями с низкой теплоплотностью и как следствие с высокими удельными издержками на производство единицы тепловой энергии. В таком случае при сравнении средневзвешенной цены на тепловую энергию в условиях централизованного теплоснабжения и в условиях индивидуального теплоснабжения в конкретной изолированной системе общие издержки организации централизованного теплоснабжения оказываются значительно выше в связи с низкими значениями полезного отпуска, высокими потерями тепловой энергии в районы с малой теплоплотностью и высокой стоимостью эксплуатации источника централизованного теплоснабжения, что может являться обоснованием для децентрализации. Перечень объектов в случае их наличия, попадающих под обоснование для децентрализации методом перевода на индивидуальное теплоснабжение на территории поселения приведен в таблице 61.

Таблица 61. Перечень децентрализуемых объектов

	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Количество объектов для перевода на индивидуальное теплоснабжение
	Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию децентрализуемых объектов
	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение децентрализуемых объектов
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	шт.
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-


7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения 
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источников тепловой энергии на территории поселения представлены в Главах 4 и 6 настоящего документа. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории поселения: Генерального плана, утвержденных проектов планировки и межевания территорий, прочих документов территориального планирования муниципального уровня, выданным разрешениям на строительство объектов капитальной застройки, а также заявок на техническое присоединение к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. 
7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии, местных видов топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрены.
7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае наличия планов участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении объектов жилого фонда. На момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на участие подобных источников в централизованном теплоснабжении не выявлены.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении N 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 N 212. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Так как подключение новых объектов теплопотребления не планируется, расчет не ведется.

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Конкретный состав мероприятий на источниках тепловой энергии, направленных на обеспечение живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, определяется на этапе разработки проектной документации с учетом принятых технических решений, состава и характеристик оборудования, схемы выдачи тепловой мощности и условий присоединения источника к тепловым сетям.

На этапе проектирования подлежит рассмотрению необходимость реализации технических решений по резервированию основного и вспомогательного оборудования и инженерного обеспечения источника, локализации возможных отказов, сохранению работоспособности оборудования и обеспечению допустимых режимов функционирования системы теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций. Состав и параметры указанных мероприятий определяются проектной документацией на основании результатов соответствующих расчетов и с учетом требований действующих нормативных документов.

7.17 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, добавлен ряд дополнительных мероприятий.
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
8.1 Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предполагаются.
8.2 Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Перечень планируемых мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах представлен в таблице 62. 
8.3 Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
8.4 Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предполагаются. 
8.5 Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории поселения в полной мере совпадает с мероприятиями по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, так как замена тепловых сетей является одним из факторов повышения надежности теплоснабжения. Указанные мероприятия реализуются в соответствии с зонами ненормативной надежности и приведены в разделе 8.7 и приведены в случае наличия в 
таблице 62.
8.6 Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 62.

8.7 Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 

Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 62.
Таблица 62. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Протяженность (в однотрубном)
	Средний диаметр
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	м
	мм
	Год
	тыс. руб.

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Ежегодная замена ветхих тепловых сетей
	380 (ежегодно)
	100,0
	2026-2036
	73806,42

	2
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Ежегодная замена ветхих тепловых сетей
	10 (ежегодно)
	100,0
	2026-2036
	1942,3


8.8 Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предусматривается. 
8.9 Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом не предусмотрены. 

8.10 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации тепловых сетей, добавлен ряд дополнительных мероприятий.
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» внесены изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» в части 9 статьи 29 исключается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, который осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды ГВС.

Также указанным Федеральным законом вводится обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Однако на момент актуализации схемы теплоснабжения порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не утвержден, условно принимается, что проведение мероприятий по переводу потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения является экономически целесообразным.
9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. Необходимость в изменении метода регулирования систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой на закрытую системы теплоснабжения отсутствуют.
9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую на территории муниципального образования отсутствуют.
9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения систем теплоснабжения на территории муниципального образования приведена в таблице 63.

Таблица 63. Показатели качества горячего водоснабжения

	№
	Теплоснабжающая организация
	Показатели качества ГВС
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Число часов работы в год
	ч.
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192
	6192

	
	
	Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С
	ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Число часов работы в год с температурой ниже 45°С
	ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность и цветность"
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения
	шт./день
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены, поскольку в схеме теплоснабжения отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме ГВС.

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов отсутствуют.
Глава 10. Перспективные топливные балансы
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения муниципального образования представлены в таблице 67.
10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива приняты из утвержденной схемы теплоснабжения.
10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На территории поселения отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии представлена в таблице 64-67.
10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблицах 27 и 65.

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении
Данные о преобладающем виде топлива представлены в таблице 29.
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Направлением развития топливного баланса поселения является полная газификация в случае возможности или использование местных видов топлива.
10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
Актуализированы данные перспективных топливных балансах с учетом реализуемых мероприятий.
Таблица 64. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии 

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	кг у.т./ Гкал
	150,70
	150,70
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	кг у.т./ Гкал
	164,83
	164,83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	кг у.т./ Гкал
	199,59
	199,59
	199,59
	199,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59


Таблица 65. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии 

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3)
	2688,00
	2679,93
	2620,15
	2612,63
	2605,30
	2598,15
	2591,18
	2584,38
	2577,75
	2571,29
	2564,99
	2558,85

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3)
	1574,00
	1574,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3)
	10,95
	10,92
	10,88
	10,85
	9,20
	9,17
	9,15
	9,12
	9,10
	9,08
	9,05
	9,03


Таблица 66. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т у. т.
	4066,56
	4054,35
	3963,92
	3952,54
	3941,45
	3930,63
	3920,08
	3909,80
	3899,77
	3890,00
	3880,47
	3871,18

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т у. т.
	2381,24
	2381,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т у. т.
	16,57
	16,52
	16,47
	16,42
	13,91
	13,87
	13,84
	13,80
	13,76
	13,73
	13,70
	13,66


Таблица 67. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива (летний и зимний периоды)

	
	
	
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3) /ч
	0,434
	0,433
	0,423
	0,422
	0,421
	0,420
	0,418
	0,417
	0,416
	0,415
	0,414
	0,413

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3) /ч
	0,254
	0,254
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Попутный газ
	т (тыс. м3) /ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002


Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением № 18 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения. Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документа. 
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Произвести полноценную оценку надежности теплоснабжения в перспективном состоянии систем теплоснабжения в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» не представляется возможным в связи с тем, что теплоснабжающие организации не ведут статистики по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей.
11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения отсутствуют.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки отсутствуют.
11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствуют.
11.6. Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Требования, указанные в данном пункте не применяются в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

11.7. Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Требования, указанные в данном пункте не применяются в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

11.8. Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)
В централизованной системе теплоснабжения поселения отсутствуют источники тепловой энергии с суммарной установленной мощностью 100 Гкал/ч и более.
11.9. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:
11.9.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

По результатам оценки надежности теплоснабжения предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий отсутствуют.

11.9.2. Установка резервного оборудования
По результатам оценки надежности теплоснабжения предложения по установке резервного оборудования отсутствуют.

11.9.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть отсутствуют.

11.9.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения отсутствуют.

11.9.5. Устройство резервных насосных станций

По результатам оценки качества теплоснабжения предложения по устройству резервных насосных станций отсутствуют.

11.9.6. Установка баков-аккумуляторов

По результатам оценки качества теплоснабжения предложения по установки баков-аккумуляторов отсутствуют.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения поселения при базовом сценарии развития в период действия схемы теплоснабжения с выделением мероприятий приведен в таблице 68. Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.

Таблица 68. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, тыс. руб.
	№ П/П
	Название мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Сумма
	Источник финансирования

	1
	Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 4,79 МВт  по адресу ул.Пушкина 12
	0,0
	9937,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9937,8
	Частные инвестиции

	2
	Вывод из эксплуатации  объекта Котельная №2, г.п.Талинка мощностью 34,83 МВт  по адресу г.п.Талинка, ул.Первостроителей, 15
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	Собственные средства ТСО

	3
	Капитальный ремонт котельного оборудования объекта Котельная №1, г.п.Талинка
	0,0
	1097,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1097,0
	Местный бюджет

	4
	Капитальный ремонт котельного оборудования объекта Котельная №3, г.п.Талинка
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	Местный бюджет

	5
	Установка системы водоподготовки для объекта Котельная №1, г.п.Талинка производительностью 2,35 м3/ч
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	Собственные средства ТСО

	6
	Установка системы водоподготовки для объекта Котельная №3, г.п.Талинка производительностью 0 м3/ч
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	Собственные средства ТСО

	7
	Установка прибора учёта тепловой энергии на объект Котельная №1, г.п.Талинка
	0,0
	3600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3600,0
	Собственные средства ТСО

	8
	Установка прибора учёта тепловой энергии на объект Котельная №2, г.п.Талинка
	0,0
	4200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4200,0
	Собственные средства ТСО

	9
	Установка прибора учёта тепловой энергии на объект Котельная №3, г.п.Талинка
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	Собственные средства ТСО

	10
	Утверждение нормативов запасов основного и резервного топлива для организации МУП "УТС МО Октябрьский район"
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	160,0
	Собственные средства ТСО

	11
	Утверждение нормативов технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке  для организации МУП "УТС МО Октябрьский район"
	0,0
	177,5
	0,0
	0,0
	177,5
	0,0
	0,0
	177,5
	0,0
	0,0
	177,5
	710,0
	Собственные средства ТСО

	12
	Разработка программы энергосбережения  для организации МУП "УТС МО Октябрьский район"
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	280,0
	Собственные средства ТСО

	13
	Актуализация схемы теплоснабжения 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	1100,0
	Местный бюджет

	14
	Ежегодная замена 390 м ветхих тепловых сетей системы теплоснабжения МУП "УТС МО Октябрьский район"
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	75748,7
	Собственные средства ТСО

	15
	ИТОГО
	6986
	32609
	6986
	8286
	7274
	6986
	6986
	7274
	6986
	6986
	7274
	104633
	-


12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблице 68.
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
Экономическая эффективность достигается за счет изменения эффективности сжигания топлива (сокращения значений удельного расхода топлива) или за счет изменения основного вида сжигаемого топлива. Рост стоимости топлива приведен в соответствии с индексами роста цен по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. С целью определения изолированного эффекта, расчет не учитывает рост значений полезного отпуска тепловой энергии от подключения перспективных потребителей, а также изменения значений операционных расходов. 

Анализ результатов расчета чистой приведенной стоимости реализации мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения показал, что в течение рассматриваемого периода программа мероприятий не окупается, т.к. предусмотрена реализация большого количества мероприятий с низким экономическим эффектом. Однако необходимо отметить, что ряд отдельных мероприятий вполне может быть экономически целесообразен.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения приведены в Главе 14 настоящего документа.

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
Произведен пересчет мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 
13.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах 69 и 70.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют.
Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (предупреждения, предписания), а также применение санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствуют.
Таблица 69. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии
	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320
	22,320

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	76,41
	76,54
	76,66
	76,77
	76,89
	77,00
	77,11
	77,22
	77,32
	77,42
	77,52
	77,62

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	5,157
	5,130
	5,103
	5,076
	5,051
	5,026
	5,001
	4,977
	4,954
	4,932
	4,909
	4,888

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	150,70
	150,70
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77
	147,77

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,80
	94,80
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68
	96,68

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1209,0
	1205,4
	1201,8
	1198,4
	1195,0
	1191,7
	1188,5
	1185,4
	1182,4
	1179,4
	1176,5
	1173,7

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	40,50
	40,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	4,70
	4,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	86,78
	86,78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	5,29
	5,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	164,83
	164,83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	86,67
	86,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	356,72
	356,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	97,52
	97,53
	97,53
	97,53
	97,54
	97,54
	97,54
	97,54
	97,55
	97,55
	97,55
	97,55

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	199,59
	199,59
	199,59
	199,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59
	169,59

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	71,58
	71,58
	71,58
	71,58
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24
	84,24

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	23,06
	22,99
	22,92
	22,85
	22,79
	22,73
	22,66
	22,60
	22,55
	22,49
	22,43
	22,38

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 70. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей
	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497
	28497

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6
	4274,6

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	40,0
	38,8
	37,6
	36,5
	35,4
	34,3
	33,3
	32,3
	31,3
	30,4
	29,5
	28,6

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7
	1055,7

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,947
	0,944
	0,941
	0,939
	0,936
	0,933
	0,931
	0,928
	0,926
	0,924
	0,922
	0,919

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	20,0
	10,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./км/год
	0,7
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,7
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	1348000
	1343954
	1340009
	1336162
	1332412
	1328755
	1325190
	1321714
	1318325
	1315021
	1311799
	1308658

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	33386,0
	33386,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	6677,2
	6677,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	30,0
	31,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,7
	4,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	1420,2
	1420,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	35,0
	35,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./км/год
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	2,6
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	2,6
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	1274000,0
	1274000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	88,2
	88,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,004
	0,004
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	30,0
	29,1
	28,2
	27,4
	26,6
	25,8
	25,0
	24,2
	23,5
	22,8
	22,1
	21,5

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9
	267,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,184
	0,184
	0,183
	0,183
	0,182
	0,182
	0,181
	0,181
	0,180
	0,180
	0,179
	0,179

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./км/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	кВт-ч
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	24,1
	24,2
	24,2
	24,3
	24,4
	24,4
	24,5
	24,6
	24,6
	24,7
	24,8
	24,8

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	1,333
	1,293
	1,255
	1,217
	1,180
	1,145
	1,111
	1,077
	1,045
	1,014
	0,983
	0,954


13.2 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Произведен перерасчет индикаторов развития систем теплоснабжения в связи с изменением фактических данных.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
По данным теплоснабжающих организаций тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей не дифференцируются по источникам тепловой энергии.
14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в таблице 71.
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблицах 71.
14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей.
Таблица 71. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	66,420
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920

	2
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	66,420
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920
	25,920

	3
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,166
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	4
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,678
	1,058
	1,031
	1,006
	0,980
	0,956
	0,932
	0,909
	0,886
	0,864
	0,842

	5
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	8,835
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133
	4,133

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	55,742
	20,621
	20,647
	20,673
	20,698
	20,723
	20,747
	20,770
	20,793
	20,815
	20,836

	7
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	83,9
	79,6
	79,7
	79,8
	79,9
	79,9
	80,0
	80,1
	80,2
	80,3
	80,4

	8
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	41,434
	26,908
	26,830
	26,755
	26,682
	26,610
	26,540
	26,472
	26,406
	26,341
	26,278

	9
	Собственные нужды источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,025
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	10
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	40,409
	26,239
	26,161
	26,086
	26,013
	25,941
	25,871
	25,803
	25,737
	25,672
	25,609

	11
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	4,903
	3,090
	3,012
	2,937
	2,864
	2,792
	2,722
	2,654
	2,588
	2,523
	2,460

	12
	То же в %
	%
	11,8
	11,5
	11,2
	11,0
	10,7
	10,5
	10,3
	10,0
	9,8
	9,6
	9,4

	13
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	35,506
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149
	23,149

	14
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у. т.
	6,452
	3,980
	3,969
	3,955
	3,945
	3,934
	3,924
	3,914
	3,904
	3,894
	3,885

	15
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	155,7
	147,9
	147,9
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8
	147,8

	16
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	91,74
	96,57
	96,57
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63
	96,63

	17
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	54670,42
	38982,92
	41941,83
	44291,73
	45936,98
	47646,28
	49422,15
	51267,24
	53184,29
	55176,15
	57383,19

	18
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	15851,20
	11302,75
	12160,66
	12841,99
	13319,02
	13814,61
	14329,51
	14864,48
	15420,31
	15997,83
	16637,74

	19
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	26704,69
	19041,87
	20487,20
	21635,04
	22438,70
	23273,63
	24141,09
	25042,35
	25978,77
	26951,72
	28029,79

	20
	Прибыль
	тыс. руб.
	69,42
	49,50
	53,26
	56,24
	58,33
	60,50
	62,76
	65,10
	67,53
	70,06
	72,87

	21
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.:
	тыс. руб.
	97295,73
	69377,03
	74642,94
	78825,00
	81753,03
	84795,02
	87955,51
	91239,17
	94650,89
	98195,76
	102123,59

	22
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	2418,29
	2655,28
	2856,83
	3016,89
	3128,95
	3245,38
	3366,34
	3492,02
	3622,59
	3758,27
	4411,58


Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 72.

Таблица 72. Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения 

	№
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МУП "УТС МО Октябрьский район"
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	
	
	
	
	


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в 
таблице 72.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.
В настоящее время теплоснабжающие организации отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В рамках разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности ЕТО представлено в таблице 1.

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не предоставлено.
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Итоговая таблица мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлена в таблице 73. 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Итоговая таблица мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлена в таблице 74. 

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Реализация мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на территории поселения не планируется.

Таблица 73. Мероприятия по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии 
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Источники теплоснабжения, тепловые сети и сооружения на них (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6986,2
	32608,5
	6986,2
	8286,2
	7273,7
	6986,2
	6986,2
	7273,7
	6986,2
	6986,2
	7273,7

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	8523,2
	39782,4
	8523,2
	10109,2
	8874,0
	8523,2
	8523,2
	8874,0
	8523,2
	8523,2
	8874,0

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8523,2
	48305,6
	56828,8
	66938,0
	75812,0
	84335,2
	92858,4
	101732,4
	110255,6
	118778,8
	127652,8

	1.1 Реконструкция, модернизация источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6886,2
	17283,2
	6886,2
	8186,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	8401,2
	21085,6
	8401,2
	9987,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8401,2
	29486,8
	37888,0
	47875,2
	56276,4
	64677,6
	73078,8
	81480,0
	89881,3
	98282,5
	106683,7

	1.2 Новое строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	НДС
	%
	10249,5
	35973,9
	46223,3
	58407,7
	68657,2
	78906,7
	89156,2
	99405,7
	109655,1
	119904,6
	130154,1

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	10249,5
	46223,3
	92446,7
	150854,4
	219511,6
	298418,3
	387574,5
	486980,1
	596635,3
	716539,9
	846694,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3
	11925,3

	1.3 Прочее
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	100,0
	5387,5
	100,0
	100,0
	387,5
	100,0
	100,0
	387,5
	100,0
	100,0
	387,5

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	122,0
	6572,8
	122,0
	122,0
	472,8
	122,0
	122,0
	472,8
	122,0
	122,0
	472,8

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	122,0
	6694,8
	6816,8
	6938,8
	7411,5
	7533,5
	7655,5
	8128,3
	8250,3
	8372,3
	8845,0


Таблица 74. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по модернизации тепловых сетей 
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8401,2
	16802,4
	25203,6
	33604,9
	42006,1
	50407,3
	58808,5
	67209,7
	75610,9
	84012,1
	92413,3

	1.1 Новое строительство тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2
	6886,2

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2
	8401,2

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	8401,2
	16802,4
	25203,6
	33604,9
	42006,1
	50407,3
	58808,5
	67209,7
	75610,9
	84012,1
	92413,3

	1.3 Замена изоляции тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
В адрес разработчика к проекту схемы теплоснабжения не поступали замечания и предложения.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения отсутствуют.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения  

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения не предоставлен, по причине отсутствия замечаний и предложений.
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения приведен в таблице 75.

Таблица 75 – Реестр изменений, внесенных 
в актуализированную схему теплоснабжения

	№ п/п
	Изменения

	1
	Изменена структура разделов схемы теплоснабжения с целью повышения удобства эксплуатации документа

	2
	Добавлена структура договорных отношений

	3
	Обновлена информация о котельном оборудовании, актуализированы схемы выдачи тепловой мощности, актуализирована информация о способах учета тепловой энергии

	4
	Актуализированы протяженности тепловых сетей, материальные характеристики, добавлена информация о типах и количестве секционирующей арматуры, обновлена статистика отказов, добавлена информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах потерь тепловой энергии

	5
	Актуализирован зоны ИНЗД и графические схемы тепловых сетей

	6
	Произведена актуализация тепловых нагрузок, обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, добавлены нормативы потребления тепловой энергии и ГВС

	7
	Обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, данные по выработке, полезному отпуску, затратах электроэнергии, собственным технологическим нуждам

	8
	Актуализированы данные по системам водоподготовки, обновлена информация о фактических и нормативных расходах теплоносителя

	9
	Обновлена информации о потреблении натурального топлива, добавлена информация о характеристиках сжигаемого топлива, информации об организациях-поставщиках основного (резервного) топлива

	10
	Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения

	11
	Актуализированы данные по удельным расходам топлива источников тепловой энергии

	12
	Актуализированы данные тарифов на тепловую энергию

	13
	Актуализированы данные перспективных балансов тепловой мощности с учетом мероприятий

	14
	Актуализированы данные основных реализуемых мероприятий, добавлено сравнение вариантов развития систем теплоснабжения муниципального образования

	15
	Актуализированы данные перспективных балансов теплоносителя с учетом реализуемых мероприятий

	16
	Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, добавлен ряд дополнительных мероприятий

	17
	Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации тепловых сетей, добавлен ряд дополнительных мероприятий

	18
	Обновлена информации о вступившем в силу законодательстве, произведена укрупненная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения

	19
	Актуализированы данные перспективных топливных балансах с учетом реализуемых мероприятий

	20
	Произведен пересчет мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждены общие принципы организации отношений в сфере теплоснабжения, к которым относится, в том числе, обеспечение экологической безопасности теплоснабжения и обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Данная глава к включению в актуализированные схемы теплоснабжения рекомендована письмом Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов». 

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения
Описание фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ приведено в пункте 2 Главы 13 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. Описание сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ приведено в пункте 6 Главы 13 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
Прогнозные расчеты проводятся с учетом планируемых мероприятий по модернизации существующих объектов и внедрению современных природоохранных технологий на новых источниках теплоснабжения. Особое внимание уделяется соблюдению предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. На прогнозные расчеты влияют следующие характеристики:

- характеристики источников выбросов от объектов теплоснабжения;

- параметры рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;

- прогнозируемые концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха;

- эффективность планируемых мероприятий;

- изменение договорной нагрузки;

- внедрение технологий по очистке уходящих газов;

- соответствие расчетных показателей установленным экологическим нормативам.

Результаты прогнозных расчетов являются основанием для разработки разделов схемы теплоснабжения, связанных с экологическим обоснованием планируемых мероприятий. На их основе формируются рекомендации по оптимизации размещения объектов теплоснабжения и выбору технологических решений, обеспечивающих минимальное воздействие на атмосферный воздух. Перспективные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ представлены в таблице 76.

Таблица 76. Перспективные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	1,482
	1,449
	1,445
	1,441
	1,437
	1,433
	1,429
	1,426
	1,422
	1,419
	1,415

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	3,228
	3,156
	3,147
	3,138
	3,129
	3,121
	3,112
	3,105
	3,097
	3,089
	3,082

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	7,754
	7,581
	7,559
	7,538
	7,517
	7,497
	7,477
	7,458
	7,439
	7,421
	7,403

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000078
	0,0000076
	0,0000076
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,138
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,979
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,723
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000007
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,063
	0,063
	0,063
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,052

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,047
	0,047
	0,047
	0,040
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

В перспективе вклад выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ снижается относительно показателя на существующее положение. Это может быть связано с реализацией различных мероприятий, таких как: переключение перечня источников теплоснабжения на ТЭЦ и котельные с высокой установленной тепловой мощностью, перевод источников тепловой энергии на природный газа в качестве основного топлива, заменой тепловых сетей, что привод к меньшему потреблению топлива и т.д.

При сравнении удельных валовых выбросов для ряда загрязняющих веществ основным загрязняющем веществом, выбрасываемым при эксплуатации источников теплоснабжения, является азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота).

Расчет вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ представлен в таблице 77 и 78.

Таблица 77. Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	1,484
	1,450
	1,446
	1,442
	1,438
	1,434
	1,431
	1,427
	1,423
	1,420
	1,417

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	3,230
	3,158
	3,149
	3,140
	3,132
	3,123
	3,115
	3,107
	3,099
	3,092
	3,084

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	7,760
	7,587
	7,565
	7,544
	7,523
	7,503
	7,483
	7,464
	7,445
	7,427
	7,409

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000078
	0,0000076
	0,0000076
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000075
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,106
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,747
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,552
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000006
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,048
	0,048
	0,048
	0,041
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,036
	0,036
	0,035
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,029

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 78. Вклад выбросов в фоновые концентрации загрязняющих веществ

	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Вклад выбросов в фоновые концентрации загрязняющих веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	10,24
	10,04
	10,01
	9,99
	9,96
	9,94
	9,91
	9,89
	9,87
	9,85
	9,83

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	10,34
	10,14
	10,11
	10,08
	10,06
	10,04
	10,01
	9,99
	9,97
	9,94
	9,92

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,85
	0,84
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	
	
	Бенз(а)пирен
	1,90
	1,86
	1,86
	1,85
	1,85
	1,84
	1,84
	1,83
	1,83
	1,82
	1,82

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	2,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,17
	0,17
	0,17
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 50831-2025 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования». Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ при производстве тепловой и электрической энергии составлен на основе анализа действующих и перспективных характеристик топливопотребления, структуры используемых энергоисточников, а также с учетом нормативных требований в области охраны атмосферного воздуха.

Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами производится расчет уровня приземных концентраций в одной контрольной точке на высоте 2 м (уровень дыхания).

Перспективные удельные выбросы загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии представлены в таблице 79.

Таблица 79. Удельные выбросы загрязняющих веществ

	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Удельные выбросы загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	мкг/м3/Гкал

	1
	Котельная №1, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	54,9764
	53,9119
	53,9154
	53,9188
	53,9222
	53,9255
	53,9288
	53,9320
	53,9351
	53,9381
	53,9411

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	119,7035
	117,3857
	117,3934
	117,4009
	117,4082
	117,4154
	117,4225
	117,4294
	117,4362
	117,4429
	117,4494

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	287,5687
	282,0007
	282,0190
	282,0371
	282,0547
	282,0720
	282,0890
	282,1057
	282,1220
	282,1380
	282,1536

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	7,3034
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	51,6859
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	38,2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3, г.п.Талинка
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	82,0475
	82,0529
	82,0583
	69,7286
	69,7330
	69,7373
	69,7415
	69,7456
	69,7496
	69,7536
	69,7575

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	580,6435
	580,6822
	580,7202
	493,4638
	493,4949
	493,5253
	493,5551
	493,5843
	493,6129
	493,6410
	493,6685

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	429,1713
	429,1999
	429,2279
	364,7341
	364,7571
	364,7795
	364,8016
	364,8232
	364,8443
	364,8651
	364,8854

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения
При сжигании в котельных и ТЭЦ мазута и каменных углей происходит образование следующих видов отходов: 

- зола от сжигания мазута;

- шлак каменноугольный. 

Подробный расчет фактического образования и размещения отходов сжигания топлива представлен в Главе 13, пункт 8 Обосновывающих материалов.
Прогнозирование объёмов образования отходов осуществляется на основе анализа существующих и перспективных топливно-энергетических балансов источников тепловой энергии, характеристик используемых видов топлива и конструктивных особенностей котельных агрегатов. 

Котельные на мазуте и каменном угле на территории поселения отсутствуют.

� Учет не ведется, данные приведены экспертно по укрупненным нормативам.


� Учет не ведется, данные приведены экспертно по укрупненным нормативам
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